## CALCULO
| Obra: | [5 empty] | ATENÇÃO! PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM BRANCO! AS DEMAIS PREENCHEM SOZINHAS! | Sim
| Proprietário: | [6 empty] | Não
Responsável Tecnico:
Endereço:
| Cidade possui Corpo de Bombeiros? |  | Sim
EDIFICAÇÃO 1 |  |  | EDIFICAÇÃO 2
Descrição: | Escritório |  | Descrição: | Depósito
Ocupação: | D-1 |  | Ocupação: | J-4
Carga de Incêndio (MJ/m²) | 200 |  | Carga de Incêndio (MJ/m²) | 1500
Tem sprinkler? | Sim |  | Tem sprinkler? | Não
Classe de Severidade | I (considerando 50% do valor de alfa devido a existência de sprinkler) |  | Classe de Severidade | III
Características da fachada | Largura (m) | 12 | Características da fachada | Largura (m) | 6
| Altura (m) | 9 |  | Altura (m) | 9
| L/A | 1.3333 |  | L/A | 0.66667
| A/L | 0.75 |  | A/L | 1.5
| Relação L/A | 1.3333 |  | Relação L/A | 1.5
Percentual de abertura das fachadas | Aberturas (m²) | 25.8 | Percentual de abertura das fachadas | Aberturas (m²) | 10
| Fachada (m²) | 108 |  | Fachada (m²) | 54
| % | 23.89% |  | % | 18.52%
Indice α (Tabela A-1 NPT 007) | 0.365 |  | Indice α (Tabela A-1 NPT 007) | 1.52 |  | CÁLCULO AUTOMÁTICO
Distância (m) | 4.785 |  | Distância (m) | 10.62
Distância mínima requerida entre as edificações (m) |  |  | 10.62 |  |  | ESCOLHE AUTOMÁTICO!
Distância existente (m) | 15 |  | EDIFICAÇÕES ISOLADAS
EDIFICAÇÃO 1 |  |  | EDIFICAÇÃO 2
Descrição: | Escritório |  | Descrição: | Depósito
Ocupação: | D-1 |  | Ocupação: | J-4
Carga de Incêndio (MJ/m²) | 700 |  | Carga de Incêndio (MJ/m²) | 1500
Tem sprinkler? | Não |  | Tem sprinkler? | Não
Classe de Severidade | II |  | Classe de Severidade | III
Características da fachada | Largura (m) | 12 | Características da fachada | Largura (m) | 6
| Altura (m) | 9 |  | Altura (m) | 9
| L/A | 1.3333 |  | L/A | 0.66667
| A/L | 0.75 |  | A/L | 1.5
| Relação L/A | 1.3333 |  | Relação L/A | 1.5
Percentual de abertura das fachadas | Aberturas (m²) | 25.8 | Percentual de abertura das fachadas | Aberturas (m²) | 10
| Fachada (m²) | 108 |  | Fachada (m²) | 54
| % | 23.89% |  | % | 18.52%
Indice α (Tabela A-1 NPT 007) | Verificado pela Tabela 3 |  | Indice α (Tabela A-1 NPT 007) | Verificado pela Tabela 3 |  | VERIFICAR MANUALMENTE
Distância (m) | 10 |  | Distância (m) | 5
Distância mínima requerida entre as edificações (m) |  |  | 10 |  |  | ESCOLHE AUTOMÁTICO!
Distância existente (m) | 15 |  | EDIFICAÇÕES ISOLADAS

## ALFA (hidden)
TABELA CLASSE I
I |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2
40 |  | 5.64 | 4.24 | 3.53 | 2.81 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
32 |  | 5.6 | 4.22 | 3.52 | 2.81 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
25 |  | 5.52 | 4.2 | 3.51 | 2.8 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
20 |  | 5.41 | 4.15 | 3.48 | 2.79 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
16 |  | 5.24 | 4.07 | 3.43 | 2.77 | 2.07 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
13 |  | 5.01 | 3.95 | 3.36 | 2.73 | 2.05 | 1.7 | 1.33 | 0.95 | 0.51
10 |  | 4.74 | 3.79 | 3.26 | 2.67 | 2.03 | 1.69 | 1.33 | 0.94 | 0.51
8 |  | 4.43 | 3.6 | 3.12 | 2.59 | 1.99 | 1.66 | 1.32 | 0.94 | 0.51
6 |  | 4.11 | 3.37 | 2.95 | 2.48 | 1.93 | 1.63 | 1.3 | 0.93 | 0.51
5 |  | 3.77 | 3.13 | 2.76 | 2.34 | 1.85 | 1.58 | 1.27 | 0.92 | 0.51
4 |  | 3.44 | 2.88 | 2.55 | 2.18 | 1.76 | 1.51 | 1.23 | 0.9 | 0.5
3.2 |  | 3.12 | 2.63 | 2.34 | 2.02 | 1.64 | 1.42 | 1.17 | 0.88 | 0.49
2.5 |  | 2.82 | 2.38 | 2.13 | 1.85 | 1.52 | 1.33 | 1.1 | 0.84 | 0.48
2 |  | 2.54 | 2.15 | 1.93 | 1.68 | 1.39 | 1.22 | 1.02 | 0.79 | 0.46
1.6 |  | 2.28 | 1.94 | 1.74 | 1.52 | 1.26 | 1.11 | 0.94 | 0.73 | 0.44
1.3 |  | 2.04 | 1.73 | 1.56 | 1.37 | 1.14 | 1 | 0.8 | 0.66 | 0.4
1 |  | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4
TABELA CLASSE II
II | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1
40 | 7.01 | 5.64 | 4.24 | 3.53 | 2.81 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
32 | 6.92 | 5.6 | 4.22 | 3.52 | 2.81 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
25 | 6.77 | 5.52 | 4.2 | 3.51 | 2.8 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
20 | 6.56 | 5.41 | 4.15 | 3.48 | 2.79 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
16 | 6.29 | 5.24 | 4.07 | 3.43 | 2.77 | 2.07 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
13 | 5.95 | 5.01 | 3.95 | 3.36 | 2.73 | 2.05 | 1.7 | 1.33 | 0.95 | 0.51
10 | 5.56 | 4.74 | 3.79 | 3.26 | 2.67 | 2.03 | 1.69 | 1.33 | 0.94 | 0.51
8 | 5.16 | 4.43 | 3.6 | 3.12 | 2.59 | 1.99 | 1.66 | 1.32 | 0.94 | 0.51
6 | 4.74 | 4.11 | 3.37 | 2.95 | 2.48 | 1.93 | 1.63 | 1.3 | 0.93 | 0.51
5 | 4.33 | 3.77 | 3.13 | 2.76 | 2.34 | 1.85 | 1.58 | 1.27 | 0.92 | 0.51
4 | 3.93 | 3.44 | 2.88 | 2.55 | 2.18 | 1.76 | 1.51 | 1.23 | 0.9 | 0.5
3.2 | 3.55 | 3.12 | 2.63 | 2.34 | 2.02 | 1.64 | 1.42 | 1.17 | 0.88 | 0.49
2.5 | 3.2 | 2.82 | 2.38 | 2.13 | 1.85 | 1.52 | 1.33 | 1.1 | 0.84 | 0.48
2 | 2.87 | 2.54 | 2.15 | 1.93 | 1.68 | 1.39 | 1.22 | 1.02 | 0.79 | 0.46
1.6 | 2.57 | 2.28 | 1.94 | 1.74 | 1.52 | 1.26 | 1.11 | 0.94 | 0.73 | 0.44
1.3 | 2.3 | 2.04 | 1.73 | 1.56 | 1.37 | 1.14 | 1 | 0.8 | 0.66 | 0.4
1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4
TABELA CLASSE III
III | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05
40 | 13.1 | 10.8 | 8.34 | 7.01 | 5.64 | 4.24 | 3.53 | 2.81 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
32 | 12.5 | 10.5 | 8.18 | 6.92 | 5.6 | 4.22 | 3.52 | 2.81 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
25 | 11.9 | 10 | 7.94 | 6.77 | 5.52 | 4.2 | 3.51 | 2.8 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
20 | 11.1 | 9.51 | 7.63 | 6.56 | 5.41 | 4.15 | 3.48 | 2.79 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
16 | 10.3 | 8.89 | 7.23 | 6.29 | 5.24 | 4.07 | 3.43 | 2.77 | 2.07 | 1.71 | 1.34 | 0.95 | 0.51
13 | 9.5 | 8.24 | 6.78 | 5.95 | 5.01 | 3.95 | 3.36 | 2.73 | 2.05 | 1.7 | 1.33 | 0.95 | 0.51
10 | 8.67 | 7.57 | 6.3 | 5.56 | 4.74 | 3.79 | 3.26 | 2.67 | 2.03 | 1.69 | 1.33 | 0.94 | 0.51
8 | 7.88 | 6.91 | 5.8 | 5.16 | 4.43 | 3.6 | 3.12 | 2.59 | 1.99 | 1.66 | 1.32 | 0.94 | 0.51
6 | 7.13 | 6.28 | 5.3 | 4.74 | 4.11 | 3.37 | 2.95 | 2.48 | 1.93 | 1.63 | 1.3 | 0.93 | 0.51
5 | 6.43 | 5.68 | 4.83 | 4.33 | 3.77 | 3.13 | 2.76 | 2.34 | 1.85 | 1.58 | 1.27 | 0.92 | 0.51
4 | 5.78 | 5.12 | 4.36 | 3.93 | 3.44 | 2.88 | 2.55 | 2.18 | 1.76 | 1.51 | 1.23 | 0.9 | 0.5
3.2 | 5.19 | 4.61 | 3.93 | 3.55 | 3.12 | 2.63 | 2.34 | 2.02 | 1.64 | 1.42 | 1.17 | 0.88 | 0.49
2.5 | 4.65 | 4.13 | 3.54 | 3.2 | 2.82 | 2.38 | 2.13 | 1.85 | 1.52 | 1.33 | 1.1 | 0.84 | 0.48
2 | 4.16 | 3.7 | 3.17 | 2.87 | 2.54 | 2.15 | 1.93 | 1.68 | 1.39 | 1.22 | 1.02 | 0.79 | 0.46
1.6 | 3.72 | 3.31 | 2.84 | 2.57 | 2.28 | 1.94 | 1.74 | 1.52 | 1.26 | 1.11 | 0.94 | 0.73 | 0.44
1.3 | 3.32 | 2.95 | 2.54 | 2.3 | 2.04 | 1.73 | 1.56 | 1.37 | 1.14 | 1 | 0.8 | 0.66 | 0.4
1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4
TABELA CLASSE I COM SPRINKLER
I (considerando 50% do valor de alfa devido a existência de sprinkler) |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2
40 |  | 2.82 | 2.12 | 1.765 | 1.405 | 1.04 | 0.855 | 0.67 | 0.475 | 0.255
32 |  | 2.8 | 2.11 | 1.76 | 1.405 | 1.04 | 0.855 | 0.67 | 0.475 | 0.255
25 |  | 2.76 | 2.1 | 1.755 | 1.4 | 1.04 | 0.855 | 0.67 | 0.475 | 0.255
20 |  | 2.705 | 2.075 | 1.74 | 1.395 | 1.04 | 0.855 | 0.67 | 0.475 | 0.255
16 |  | 2.62 | 2.035 | 1.715 | 1.385 | 1.035 | 0.855 | 0.67 | 0.475 | 0.255
13 |  | 2.505 | 1.975 | 1.68 | 1.365 | 1.025 | 0.85 | 0.665 | 0.475 | 0.255
10 |  | 2.37 | 1.895 | 1.63 | 1.335 | 1.015 | 0.845 | 0.665 | 0.47 | 0.255
8 |  | 2.215 | 1.8 | 1.56 | 1.295 | 0.995 | 0.83 | 0.66 | 0.47 | 0.255
6 |  | 2.055 | 1.685 | 1.475 | 1.24 | 0.965 | 0.815 | 0.65 | 0.465 | 0.255
5 |  | 1.885 | 1.565 | 1.38 | 1.17 | 0.925 | 0.79 | 0.635 | 0.46 | 0.255
4 |  | 1.72 | 1.44 | 1.275 | 1.09 | 0.88 | 0.755 | 0.615 | 0.45 | 0.25
3.2 |  | 1.56 | 1.315 | 1.17 | 1.01 | 0.82 | 0.71 | 0.585 | 0.44 | 0.245
2.5 |  | 1.41 | 1.19 | 1.065 | 0.925 | 0.76 | 0.665 | 0.55 | 0.42 | 0.24
2 |  | 1.27 | 1.075 | 0.965 | 0.84 | 0.695 | 0.61 | 0.51 | 0.395 | 0.23
1.6 |  | 1.14 | 0.97 | 0.87 | 0.76 | 0.63 | 0.555 | 0.47 | 0.365 | 0.22
1.3 |  | 1.02 | 0.865 | 0.78 | 0.685 | 0.57 | 0.5 | 0.4 | 0.33 | 0.2
1 |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.2