À OBRA

#NOME

AOS CUIDADOS DE

#RS

Projeto

ART

Nº 1720232906258

SUMÁRIO

1	Introdução	8

2	Sobre a empresa	9

3	Perguntas Frequentes	10

3.1	O que é Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio?	10

3.2	Qual a sua importância?	10

3.3	O que fazer com a documentação de Prevenção Contra Incêndio?	10

3.4	Por quanto tempo a documentação de Prevenção Contra Incêndio é válida?	11

3.5	Preciso fazer algum acompanhamento periódico?	11

3.6	É verdade que o Corpo de Bombeiros pode multar?	12

4	Sobre a edificação	13

4.1	Dados:	13

4.2	Finalidade:	13

4.3	Informações relevantes:	13

4.4	Classificação de acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná:	13

4.5	Características:	14

5	Medidas de Prevenção	15

5.1	Legislação:	15

5.2	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros	16

5.2.1	Instalação	16

5.2.2	Manutenção	17

5.3	Separação entre edificações	17

5.3.1	Instalação	17

5.3.2	Manutenção	17

5.4	Resistência ao fogo dos elementos de construção	18

5.4.1	Instalação	18

5.4.2	Manutenção	18

5.5	Compartimentação Horizontal/Vertical	18

5.5.1	Instalação	19

5.5.2	Manutenção	19

5.6	Controle de materiais e acabamento (CMAR)	20

5.6.1	Instalação	20

5.6.2	Manutenção	20

5.7	Saídas de Emergência	21

5.7.1	Instalação	21

5.7.2	Manutenção	22

5.8	Controle de fumaça	23

5.8.1	Instalação	23

5.8.2	Manutenção	23

5.9	Plano de Emergência	23

5.9.1	Manutenção	24

5.10	Brigada de Incêndio	24

5.10.1	Instalação	26

5.10.2	Manutenção	26

5.11	Iluminação de Emergência	26

5.11.1	Instalação	27

5.11.2	Manutenção	29

5.12	Detecção e Alarme de Incêndio	29

5.12.1	Instalação	30

5.12.2	Manutenção	31

5.13	Sinalização de Emergência	32

5.13.1	Instalação	33

5.13.2	Manutenção	34

5.14	Extintor de Incêndio	34

5.14.1	Instalação	36

5.14.2	Manutenção	36

5.15	Hidrantes e mangotinho	37

5.15.1	Instalação	39

5.15.2	Manutenção	41

5.16	Chuveiros Automáticos	45

5.16.1	Instalação	47

5.16.2	Manutenção	51

5.17	Combustíveis e Inflamáveis	54

5.17.1	Instalação	54

5.17.2	Manutenção	55

5.18	Gases para combate a incêndio	55

5.19	Produtos Agrícolas e Insumos	55

5.19.1	Instalação	55

5.19.2	Manutenção	56

5.20	Central de GLP	56

5.20.1	Instalação	57

5.20.2	Manutenção	57

5.21	Subestação Elétrica	57

5.21.1	Instalação	58

5.21.2	Manutenção	58

5.22	Simbologia de Projeto	59

5.23	Quantitativo das Medidas de Prevenção	60

5.24	Marcas e Fornecedores das Medidas de Prevenção	61

5.25	Controle de Manutenção das Medidas de Prevenção	62

6	 Recomendações	63

6.1	Instruções Básicas de Prevenção Contra Incêndio	63

6.2	Riscos elétricos	63

6.3	Organização dos Materiais em Depósito	64

6.4	Manutenção Central de GLP e Instalações de Gás	64

6.5	Instruções para evitar explosões por vazamento de gás	64

6.6	Armazenamento de líquidos inflamáveis	65

6.7	Possibilidades de ocupação para locação	66

7	Vistoria	67

7.1	Quais edificações precisam solicitar vistoria?	67

7.2	Como é realizada a solicitação de vistoria?	67

7.3	Renovação do Certificado de Vistoria	68

8	Cuidados para a Prevenção Contra Incêndio	69

8.1	RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:	70

8.2	Cuidados com álcool em gel	71

9	Como proceder em caso de incêndio	73

10	Documentos Importantes	74

10.1	Proposta	75

10.2	Contrato	76

10.3	Nota Fiscal	77

10.4	Termo de Entrega de Projeto e	78

10.5	Termo de Compromisso	78

10.6	Documentos de compra, instalação e manutenção das medidas de prevenção	79

10.7	Relatórios de Conformidade	80

11	Documentos Obrigatórios	81

11.1	Memorial	82

11.2	ART	83

11.3	Projeto	84

11.4	Termo de Responsabilidade de Saída de Emergência	85

11.5	ART de Instalação/Manutenção da Central de Gás	86

11.6	Certificado de Vistoria	87

Introdução

Para que a Prevenção Contra Incêndios seja eficiente, além do projeto aprovado, é necessária a consciência por parte das pessoas que utilizam o local. Consciência da importância de executar o projeto como ele foi elaborado, consciência das medidas de prevenção existentes no local, consciência das manutenções necessárias para que as medidas sejam sempre eficientes, consciência que a Prevenção Contra Incêndios pode salvar vidas e diminuir danos materiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, o objetivo da Segurança contra Incêndio e Pânico é proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio; dificultar a propagação do incêndio reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar; e proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco (CSCIP-PR, 2018).

Foi pensando nisso que a ÍGNEA - Engenharia de incêndio elaborou o Manual Técnico. Neste Manual você, amigo cliente, encontrará informações importantes e necessárias para garantir que a Prevenção Contra Incêndios da sua edificação continue protegendo a todos que a frequentam mesmo após a obtenção da documentação do Corpo de Bombeiros.

Solução de dúvidas frequentes, especificações das medidas de prevenção existentes no local, detalhes de instalação, explicações sobre as manutenções necessárias, dicas, recomendações importantes e documentações. Esses são os principais itens presentes no Manual Técnico. Esperamos que o Manual melhore a sua experiência com a Prevenção Contra Incêndios!

# Sobre a empresa

A ÍGNEA - Engenharia de incêndio é uma empresa especializada em Soluções e Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio, com sede fixa em Cascavel, Paraná, Brasil.

A nossa missão é conscientizar empresários, engenheiros e a população em geral sobre a IMPORTÂNCIA de uma PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS eficiente para SALVAR VIDAS e diminuir os danos materiais causados por sinistros.

Contamos com uma equipe qualificada formada por Engenheiras Civis, pós-graduadas em Engenharia de Segurança do Trabalho, com experiência em milhares de metros quadrados projetados e aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

Com conhecimento, estratégias inovadoras, soluções específicas para cada cliente, dedicação e responsabilidade, solucionamos problemas perante o Corpo de Bombeiros e melhoramos a experiência com a Prevenção Contra Incêndios.

Muito mais do que projetos, a ÍGNEA - Engenharia de incêndio se compromete com a segurança de seus clientes e parceiros. Afinal, INVESTIR na Prevenção Contra Incêndios é AMAR A VIDA!!

Perguntas Frequentes

## O que é Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio?

O Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre é uma documentação que contém os elementos formais de medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres estabelecidos por normatização do Corpo de Bombeiros Militar (Lei 19.449/2018).

Faz parte de uma série de exigências do Corpo de Bombeiros para regularização e segurança da edificação.

## Qual a sua importância?

Além de ser uma documentação exigida pelo Corpo de Bombeiros, com projetos e dimensionamentos bem-feitos, garante-se SEGURANÇA À VIDA das pessoas que utilizam seu espaço, sejam familiares, funcionários ou clientes! E ainda, em caso de sinistros, com um rápido combate ao princípio de incêndio, as perdas materiais são menores.

## O que fazer com a documentação de Prevenção Contra Incêndio?

O projeto aprovado, juntamente com os memoriais, alvará e toda a documentação relacionada à Prevenção Contra Incêndios deve ser guardada em local seguro, livre de intempéries e de fácil acesso na edificação/estabelecimento.

Em uma possível fiscalização pelo Corpo de Bombeiros, esses documentos deverão ser apresentados ao soldado. Caso a documentação tenha sido extraviada ou não esteja no estabelecimento, poderá ser aplicada uma multa pelo Corpo de Bombeiros.

## Por quanto tempo a documentação de Prevenção Contra Incêndio é válida?

De acordo com a NPA 001 (CORPO DE BOMBEIROS PARANÁ, 2019), a responsabilidade técnica pela documentação da Prevenção Contra Incêndio é válida por 5 (cinco) anos. Após esse período, deve-se contatar um responsável técnico para verificação das medidas existentes e emissão de nova ART/RRT.

Ressalvas:

- Quando for necessário a utilização de produtos para garantia do tempo de resistência ao fogo ou controle de acabamentos requeridos com validade inferior a cinco anos, a responsabilidade técnica será de acordo com o tempo de validade do produto. Após esse período, um responsável técnico deverá ser contatado para verificação da manutenção e emissão de nova ART/RRT;

- Quando houver alterações no layout, reformas na edificação, alteração de ocupação, entre outros que invalidem as classificações estabelecidas, será necessária a atualização da documentação de Prevenção Contra Incêndio existente, independentemente do tempo transcorrido de validação.

## Preciso fazer algum acompanhamento periódico?

Sim! Algumas medidas de prevenção possuem prazo de validade, outras, necessitam de verificações periódicas de funcionamento e integridade. Ao longo desse documento, iremos falar sobre os cuidados periódicos específicos para cada medida de prevenção, a fim de garantir a sua segurança e evitar possíveis multas dos Corpos de Bombeiros.

Ainda, em caso de alterações de layout, reformas na edificação, mudança de ocupação, entre outros, o responsável técnico deverá ser consultado. Caso contrário, os documentos de Prevenção Contra Incêndio perderão a validade.

## É verdade que o Corpo de Bombeiros pode multar?

Sim! A Lei Estadual nº 19.449, de 05 de abril de 2018, regula o exercício de poder de polícia administrativa pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná.

De acordo com a lei, “O exercício do poder de polícia administrativa pelo Corpo de Bombeiros Militar se dá mediante: ações fiscalizatórias; requisição e análise de projetos e de documentos; emissão de documentos; aplicação de sanções administrativas; e aplicação de medidas acautelatórias”. O quantitativo mínimo de pena pecuniária decorrente do descumprimento, total ou parcial, de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, que vise a implementação de medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres nas edificações, nos termos da Lei Estadual supracitada é atualizado anualmente, conforme resoluções publicadas pelo Governo do Estado.

Sobre a edificação

## Dados:

- Obra: #NOME

- Endereço: #ENDEREÇO

- Número de Pavimentos: #NPAV

- Área Total da Obra: #AREA m²

- Altura da Obra para Corpo de Bombeiros: #ALTURA m

## Finalidade:

A presente obra tem por finalidade atividade referente a serviço profissional combinado de escritório e apoio administrativo, além de ser um local para reuniões, com alta concentração de pessoas.

## Informações relevantes:

Devido à classe de uso/ocupação, área e altura da edificação, a documentação necessária para a Segurança Contra Incêndio da presente obra, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, se refere ao Memorial Simplificado, sem a necessidade de trâmite no quartel.

## Classificação de acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná:

| Grupo | Tipo | Classificação |
| --- | --- | --- |
| D | Classe de uso/ocupação | Serviço profissional |
|  | Divisão | D-1 |
|  | Descrição | Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios |
| F | Classe de uso/ocupação | Local de Reunião de Público |
|  | Divisão | F-8 |
|  | Descrição | Local para refeição |

## Características:

| Estrutura | Concreto Armado |
| --- | --- |
| Forro | Laje de concreto |
| Pisos | Cerâmica |
| Divisória | Alvenaria |
| Esquadrias | Metálica |
| Garagens | Externas à edificação |

Medidas de Prevenção

## Legislação:

As definições das medidas de proteção foram baseadas nas NPT’s do Corpo de Bombeiros do Paraná referentes à divisão D-1 e nas respectivas NBR’s:

- ABNT NBR 15219 (2005) – Plano de Emergência — Requisitos e Procedimentos

- ABNT NBR 17240 (2010) - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Projeto, Instalação, Comissionamento e Manutenção de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Requisitos

- ABNT NBR 10898 (2013) - Sistemas de Iluminação de Emergência;

- ABNT NBR 13434 (2004) – Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico

- ABNT NBR 12693 (2013) – Sistemas de Proteção por Extintor de Incêndio

- ABNT NBR 13714 (2000) - Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio

- ABNT NBR 13523 (2013) - Central de Gás Liquefeito de Petróleo - Glp

- ABNT NBR 14100 (2022) - Proteção Contra Incêndio - Símbolos Gráficos para Projetos

A seguir serão detalhadas as medidas de prevenção projetadas especificamente para a obra em questão, conforme numeração apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 – Medidas de Prevenção presentes na edificação.

| Numeração | Medida de Prevenção | Legislação |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | NPT 006 |
| 5.3 | Separação entre edificações | NPT 007 |
| 5.4 | Resistência ao fogo dos elementos de construção | NPT 008 |
| 5.5 | Compartimentação Horizontal/Vertical | NPT 009 |
| 5.6 | Controle de materiais e acabamento (CMAR) | NPT 010 |
| 5.7 | Saídas de Emergência | NPT 011 |
| 5.8 | Controle de Fumaça | NPT 015 |
| 5.9 | Plano de Emergência | NPT 016 |
| 5.10 | Brigada de Incêndio | NPT 017 |
| 5.11 | Iluminação de Emergência | NPT 018 |
| 5.12 | Sistema de Alarmes | NPT 019 |
| 5.13 | Sinalização de Emergência | NPT 020 |
| 5.14 | Sistema de Extintores | NPT 021 |
| 5.15 | Hidrantes e Mangotinhos | NPT 022 |
| 5.16 | Chuveiros automáticos | NPT 023 e 024 |
| 5.17 | Combustíveis e Inflamáveis | NPT 025 |
| 5.18 | Gases para combate a incêndio | NPT 026 |
| 5.19 | Produtos agrícolas e insumos | NPT 027 |
| 5.20 | Central de GLP | NPT 028 |
| 5.21 | Subestação elétrica | NPT 037 |

## Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

O acesso para viaturas se refere as vias trafegáveis com prioridade para a aproximação e operação dos veículos e equipamentos de emergência juntos às edificações e instalações industriais.

A edificação deve possuir características que garantam o acesso da viatura do Corpo de Bombeiros em caso de sinistro. Essas características devem estar em conformidade com a NPT 006, uma vez que precisam ter dimensões e suportar o peso dos veículos utilizados no combate a incêndios.

As características necessárias estão detalhadas no projeto aprovado e no Memorial Descritivo Completo.

### Instalação

Não são necessárias instalações extras para garantir o acesso de viatura do Corpo de Bombeiros na edificação. A viatura tem fácil acesso pela Rua Vitória. Essa medida de prevenção se refere ao portão e a via de acesso às edificações. Em caso de reforma ou alterações na obra, as características de acesso deverão atender os padrões estabelecidos e o engenheiro responsável deverá ser comunicado.

### Manutenção

Na presente edificação, no que tange a prevenção de incêndio, não é necessária manutenção específica das características do acesso de viatura do Corpo de Bombeiros. Recomenda-se inspeções periódicas para garantir que o acesso não seja obstruído e atenda as características necessárias.

## Separação entre edificações

Segundo a NPT 003 (CBMPR, 2014) a separação entre edificações se refere a Distância entre edificações adjacentes, que se caracteriza pela distância medida horizontalmente entre a cobertura ou fachada de uma edificação e a fachada de outra edificação adjacente.

Conforme a NPT 007 (CBMPR, 2012), aplica-se a todas as edificações, independentemente de sua ocupação, altura, número de pavimentos, volume e área total. Temos alguns tipos de arranjos físicos para essa separação e isolamento de risco, sejam, entre fachadas adjacentes, entre a cobertura de menor altura e a fachada da outra edificação, em edificações geminadas pelas fachadas ou coberturas.

### Instalação

Consiste em distâncias de segurança entre fachadas e/ou coberturas, também podendo ser utilizado paredes corta-fogo nas edificações. Mais detalhes sobre estão presentes no Memorial Descritivo do projeto.

### Manutenção

Na presente edificação, no que tange a prevenção de incêndio, não é necessária manutenção específica das características de separação entre edificações. Recomenda-se inspeções periódicas para garantir que o acesso não seja obstruído e atenda as características necessárias.

## Resistência ao fogo dos elementos de construção

A edificação deve possuir elementos estruturais com características de resistência e atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), a fim de evitar o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. De acordo com a NPT 003 (CBMPR, 2014), o TRRF se refere ao tempo de duração da resistência ao fogo dos elementos construtivos de uma edificação estabelecido em normas.

Verificar definições apresentadas no Memorial Descritivo anexo ao Projeto.

### Instalação

Não são necessárias instalações extras para garantir a segurança estrutural das edificações. Essa medida de prevenção se refere às especificações da própria estrutura da edificação. Devido a isso, os TRRF devem ser considerados em cálculo e garantidos pelo projetista estrutural, de acordo com as normas vigentes.

### Manutenção

Os elementos estruturais especificados na segurança estrutural da edificação devem passar por manutenção periódica durante inspeções prediais.

## Compartimentação Horizontal/Vertical

Conforme itens 5.5.2 e 5.5.3 da NPT 009, as paredes divisórias entre os apartamentos e as paredes divisórias entre os apartamentos e as áreas comuns deverão possuir TRRF de 120 min, de acordo com a NPT 008.

Conforme itens 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.4 da NPT 009, a compartimentação vertical da edificação será composta por:

- As fachadas serão compartimentadas verticalmente por guarda-corpos com TRRF mínimo de 120 minutos, distanciando as aberturas em no mínimo 1,20m. Quando necessário, será realizada a selagem corta-fogo em elementos específicos;

- Os entrepisos serão compostos por lajes de concreto armado, dimensionadas para possuírem TRRF mínimo de 120 minutos;

As escadas serão enclausuradas por paredes com TRRF mínimo de 120 minutos e portas corta-fogo;

- Os elevadores serão envoltos por paredes de compartimentação com TRRF mínimo de 120 minutos. As portas de andares dos elevadores serão para-chamas, com resistência ao fogo de 30 minutos;

- Os shafts e/ou quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas à passagem de instalação elétrica, hidrossanitárias, telefônicas e outras, que permitam a comunicação direta entre os pavimentos de um edifício, serão seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo.

### Instalação

Não são necessárias instalações extras para garantir a compartimentação da edificação. Essa medida de prevenção se refere às especificações da própria estrutura da edificação. Devido a isso, devem ser consideradas em cálculo e garantidos pelo projetista estrutural, de acordo com as normas vigentes.

No entanto, as aberturas entre lajes e paredes de compartimentação devem possuir selagem corta-fogo para garantir a resistência ao fogo dos elementos. O Sistema de Selagem Corta Fogo tem como principal objetivo impedir a passagem de fogo e fumaça entre os diferentes compartimentos. É uma medida de segurança que consiste em selar as aberturas das paredes e pisos destinados à passagem de instalações prediais, com o objetivo de vedar totalmente a passagem de fogo e fumaça em caso de incêndio, de forma a preservar a estrutura do edifício. A instalação deve ser feita conforme especificação do fabricante para os diferentes tipos de aberturas, como eletrodutos e tubulações.

### Manutenção

Os elementos estruturais especificados na compartimentação da edificação devem passar por manutenção periódica durante inspeções prediais.

No entanto, a selagem corta-fogo deve passar por manutenção sempre que houver alguma abertura na selagem existente e conforme especificação do fabricante.

## Controle de materiais e acabamento (CMAR)

As áreas comuns do edifício, assim como as sacadas dos apartamentos, devem possuir controle dos materiais de acabamento e de revestimento, conforme classes identificadas no Memorial Descritivo anexo ao Projeto.

De acordo com a NPT 010 (CBMPR, 2014), o CMAR empregado nas edificações destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias de crescimento e propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça.

Destaca-se que de acordo com Coutinho e Corrêa (2016) e Alves e Dill (2019), os materiais observados nas instalações da obra se enquadram nas classes prescritas pela normativa do Corpo de Bombeiros.

### Instalação

Não são necessárias instalações em relação ao controle de material de acabamento e revestimento.

### Manutenção

Na presente edificação, no que tange a prevenção de incêndio, não é necessária manutenção específica dos materiais de acabamento e revestimento. Porém, essa medida de prevenção deve passar por manutenção periódica durante inspeções prediais.

A única exigência quanto à prevenção contra incêndios é, em caso de reforma, verificar se os novos materiais a serem instalados se enquadram nas classes prescritas pela normativa do Corpo de Bombeiros.

## Saídas de Emergência

Saída de emergência, rota de fuga, rota de saída ou saída corresponde ao caminho contínuo, devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, “halls”, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, conexões entre túneis paralelos ou outros dispositivos de saída, ou combinações desses. É o caminho a ser percorrido pelo usuário em caso de emergência, de qualquer ponto da edificação, recinto de evento ou túnel, até atingir a via pública ou espaço aberto (área de refúgio), com garantia de integridade física (NPT 003 – CBM PR, 2019).

Na referida edificação, as saídas de emergência estão especificadas no respectivo Projeto.

De acordo com a NPT 011 do Corpo de Bombeiros do Paraná, em seu item 5.5.4.5.3, para locais com população acima de 200 pessoas não serão admitidas nas rotas de fuga não se admite portas de enrolar ou de correr, exceto quando esta for utilizada somente como porta de segurança da edificação, devendo permanecer aberta durante todo o tempo de abertura do estabelecimento, desde que haja compromisso do responsável pelo uso, através de termo de responsabilidade das saídas de emergência. Neste caso deve haver internamente portas de saídas, abrindo no sentido de fuga. (VERIFICAR SE ESSE ITEM SE APLICA PARA A EDIFICAÇÃO EM ANÁLISE)

Considerando ainda o item 5.5.4.1.1, para locais com população superior a 50 pessoas, as portas de saída de emergência que não tiverem abertura para o sentido da rota de fuga deverão permanecer permanentemente abertas durante o horário de funcionamento comercial. (VERIFICAR SE ESSE ITEM SE APLICA PARA A EDIFICAÇÃO EM ANÁLISE)

### Instalação

Na referida edificação, não são determinadas características específicas para instalação das saídas de emergência. (QUANDO NÃO TEM PORTAS CORTA-FOGO)

OU

Na referida edificação, as portas indicadas como corta-fogo devem atender as classes especificadas em projeto.

Portas corta-fogo de folha dupla devem possuir seccionador de fechamento, conforme exemplificado nas figuras a seguir.

### Manutenção

Na presente edificação, no que tange a prevenção de incêndio, não é necessária manutenção específica das saídas de emergência. Porém, essa medida de prevenção deve passar por manutenção periódica durante inspeções prediais.

## Controle de fumaça

Segundo a NPT 003 (CBMPR, 2014) o controle de fumaça é uma medida e meio para controlar a propagação e o movimento da fumaça e gases de combustão, durante um incêndio, em uma edificação.

Controle mecânico é o controle de fumaça com auxílio de meios mecânicos.

Controle natural é o controle de fumaça com ajuda das correntes de convecção de fumaça.

Seguindo a NPT (CMBPR, 2012), utilizamos o Anexo A para distinguir os locais onde deve haver controle de fumaça.

### Instalação

Para obter um controle de fumaça eficiente, as seguintes condições devem ser estabelecidas, tais como, divisão dos volumes de fumaça, extração adequada sem a criação de zonas onde a fumaça pode ser acumulada e permitir um diferencial de pressão.

Na presente edificação as condições para o controle de fumaça estão adequadas, contendo um controle mecânico/natural.

### Manutenção

Aconselha-se a não obstrução das saídas para o controle de fumaça, a edificação em si não necessita de manutenção em seu sistema. Porém deve-se fazer inspeções periódicas no método de controle para garantir seu integral funcionamento de desempenho desejado.

## Plano de Emergência

O plano de emergência é disposto e deve ser seguido conforme NPT 016 (CBMPR, 2014) e adjunta a NBR 15219/2005, estabelecendo os requisitos mínimos para sua elaboração, implantação, manutenção e revisão.

O plano de emergência deverá conter, procedimentos básicos na segurança contra incêndio, exercícios simulados, plantas de emergência e programa de manutenção. É essencial garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a serem executados em caso de emergência, caso haja visitantes os mesmos devem ser informados formalmente sobre existência do plano.

Em questão devem ser feitos exercícios para abandono de área parciais e completas, tempo gasto no abandono, tempo gasto no retorno, primeiro-socorros, tempo gasto para chegada do corpo de bombeiros e entre outros citados em norma.

### Manutenção

Devem ser realizadas reuniões com o coordenador geral da brigada de incêndio, os chefes da brigada e um representante do corpo de bombeiros, com registro em ata, alguns meios de manutenção são, reunião ordinária (mensal) e reunião extraordinária, podendo ser retirado mais informações na presente norma NBR 15219/2005.

## Brigada de Incêndio

Segundo a NPT 003 (CBMPR, 2014)  a Brigada de Incêndio é um grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas e capacitadas em prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros, para atuação em edificações e áreas de risco.

De acordo com a NPT 017 (CBMPR, 2021), as brigadas de incêndio devem tomar ações de prevenção e emergência em casos de incêndio, além de estar ciente da documentação relativa à certificação do Corpo de Bombeiros referente à edificação, como o Certificado de Vistoria e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Também é dever dos brigadistas acionar o Corpo de Bombeiros quando necessário e priorizar a evacuação da edificação nos casos de sinistro. Os brigadistas devem utilizar constantemente e em lugar visível uma identificação que o reconheçam como membro da brigada e, em caso de uma situação real, o brigadista deve usar braçadeira, colete ou capacete para facilitar sua identificação e auxiliar na sua atuação.

Todos os brigadistas devem conhecer os riscos e ter condições de operar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres de toda a edificação e/ou área de risco, em especial as saídas de emergência (NPT 011 – CBMPR, 2022).

Ressalta-se que em uma emergência, qualquer pessoa pode alertar, através dos meios de comunicação disponíveis, os ocupantes e brigadistas.

Em relação a brigada de incêndio, é responsabilidade do proprietário e/ou responsável pelo uso da edificação:

- Manter a quantidade mínima de brigadistas prevista no memorial entregue pelo responsável técnico durante o funcionamento da edificação;

- Manter a declaração de brigada de incêndio em condições de apresentação a qualquer tempo em caso de vistoria de fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros;

- Disponibilizar a cada membro da brigada os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários, conforme sua função prevista no plano de emergência da edificação;

- Organizar a brigada de incêndio;

- Vedar aos brigadistas a utilização de uniformes, distintivos, insígnias e emblemas que possam ser confundidos com os do Corpo de Bombeiros Militar.

A brigada de incêndio foi dimensionada conforme especificações da NPT 017 (CBMPR, 2021). As edificações em que é necessário o dimensionamento de brigadista são as com classificação I-2 e J-4. Para o dimensionamento da brigada de incêndio, considerou-se área entre 10.000 e 50.000 m², para a ocupação mais restritiva (J-4). Dessa forma, considerando a Tabela 1 do Anexo B da NPT 017, são necessários 2 brigadistas particulares na edificação. Ainda, conforme Tabela 3 do Anexo B da NPT 017 é necessário 1 brigadista voluntário para cada grupo de população fixa de 05 pessoas, por turno. Considerando que a população fixa total nas edificações em que é necessário implementar brigada de incêndio é igual a 800 pessoas, são necessários 160 brigadistas voluntários de nível avançado, divididos em todos os turnos de trabalho. Por ocasião da vistoria do Corpo de Bombeiros, deverá ser apresentada a relação nominal do brigadista que estará presente, com as respectivas cópias dos certificados de treinamento.

Os candidatos a brigadistas devem atender os critérios mínimos estabelecidos pela NPT 017, os quais deverão participar de curso de capacitação e reciclagem anual dos conhecimentos.

Devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação quadros de aviso ou similar, sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizações.

### Instalação

Para que a edificação possua a brigada de incêndio de acordo com as normativas do Corpo de Bombeiro, os brigadistas devem passar por um curso de brigada de incêndio, com avaliação teórica e treinamento prático, de acordo com o conteúdo programático descrito na NPT 017 (CBMPR, 2021)

Aconselha-se que o curso de brigada de incêndio seja realizado com um número maior de funcionários do que o estabelecido para compor a brigada. Caso um dos funcionários nomeados não faça mais parte da equipe do estabelecimento, deve ser nomeado outro brigadista.

### Manutenção

A manutenção da Brigada de Incêndio é baseada na validade do certificado obtido na conclusão do curso de brigada. Dessa forma, será necessário realizar o curso de Brigada de Incêndio anualmente ou a cada 24 meses, conforme o certificado emitido.

Ainda, caso um dos funcionários integrantes da brigada de incêndio deixe de fazer parte da equipe do estabelecimento, deverá ser nomeado outro brigadista para substituí-lo, o qual também deverá possuir certificado de brigadista vigente.

## Iluminação de Emergência

Segundo ABNT NBR 10898 (2013) – Sistema de iluminação de emergência, a iluminação de emergência refere-se à iluminação que deve clarear as áreas com pessoas presentes, passagens horizontais e verticais para saídas de emergência, áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais na edificação, na falta ou falha no fornecimento de energia elétrica.

Ainda de acordo com a normativa brasileira, o sistema de iluminação de emergência deve permitir o controle visual das áreas abandonadas para que seja possível localizar pessoas impedidas de locomoverem-se; proteger a segurança patrimonial e facilitar a localização de pessoas indesejadas pelo pessoal da intervenção; sinalizar, de forma inequívoca, as rotas de fuga utilizáveis, no momento do abandono de cada local; e, em casos especiais, deve garantir, sem interrupção, os serviços de primeiros-socorros e serviços essenciais instalados no edifício com falta de iluminação.

Para garantir a visibilidade necessária nos ambientes de rota de fuga e ainda, para evitar o pânico dos funcionários durante o trabalho com fogo, a presente edificação possuirá #LUMINARIA (#TEXTOLUMINARIA) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA do tipo CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.

Reitera-se que o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná poderá exigir que os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação.

### Instalação

A instalação da iluminação de emergência por blocos autônomos é realizada a partir da fixação do bloco autônomo por buchas e parafusos na parede ou teto, seguido da ligação a uma tomada de energia elétrica, conforme apresentado na Figura 1. O equipamento deve ser ligado diretamente a uma tomada padrão, sendo vetada a utilização de adaptadores.

Figura 1 – Instalação Iluminação de Emergência

O circuito de alimentação dos blocos autônomos deve estar permanentemente ligado à rede elétrica, de modo a carregar e manter as baterias em plena capacidade. Ainda, devem possuir sensor que ativa as luminárias na falta de tensão alternada da rede ou da falta de iluminação no ambiente (ABNT NBR 10898, 2013).

De acordo com a NPT 018 – Iluminação de Emergência (CBM PR, 2014) e a NBR supracitada, deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 (três) lux em locais planos (corredores, halls) e 5 (cinco) lux em locais com desnível (escadas). Em áreas com carga de incêndio, as tensões das luminárias para iluminação de emergência devem ser de, no máximo, 30 Volts. O sistema não poderá ter uma autonomia menor que 1h de funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial.

A altura de instalação da iluminação de emergência depende da localização dela, devendo ser locada imediatamente acima da porta e/ou sinalização de emergência.

Para maiores informações, verificar o Manual de Instruções do fabricante.

### Manutenção

Os procedimentos de manutenção variam de acordo com o fabricante da luminária de emergência instalada, devendo ser consultado o Manual de Instruções para maiores especificações.

De maneira geral, seguindo as recomendações da ABNT NBR 10898 (2013) e manuais de instruções dos principais fabricantes, as instruções básicas de manutenção são:

- Realizar teste de funcionamento mensalmente, retirando o plug da tomada e deixando a luminária acesa por no mínimo 1 (uma) hora;

- Descarregar totalmente a bateria do bloco autônomo a cada 3 (três) meses;

- Trocar a bateria do bloco autônomo a cada 2 (dois) anos.

A não realização desses procedimentos diminui a vida útil do sistema de iluminação de emergência e implica em perda de garantia por determinados fabricantes.

## Detecção e Alarme de Incêndio

Segundo a NPT 003 (CBM PR, 2014) e a NPT 019 (CBMPR, 2012), o sistema de detecção e alarme de incêndio é composto por dispositivos destinados à identificação de princípios de incêndio, notificando sua ocorrência a uma central para posterior acionamento de alarmes sonoros e visuais. Isso permite que as equipes responsáveis iniciem as ações de combate ou realizem a evacuação do local.

O sistema instalado na edificação será composto por uma central endereçável, com capacidade para atender aos pontos de acionamento manuais e detectores projetados. A central estará localizada em local de constante monitoramento e será capaz de monitorar o funcionamento do sistema em tempo integral.

Os acionadores manuais serão distribuídos de forma que uma pessoa não precise percorrer mais de 30 metros para alcançá-los. Sirenes eletrônicas audiovisuais de 12Vcc serão instaladas próximas aos acionadores, garantindo que o alarme seja audível e visível em toda a planta. Em áreas externas, os dispositivos (acionadores e sirenes) serão do tipo à prova de intempéries.

Em ambientes de maior risco, como áreas com risco de explosão, será utilizado um sistema de detecção por aspiração. Em outros locais, serão instalados detectores do tipo óptico de fumaça, além de detectores termo-velocimétricos inteligentes de dupla tecnologia (óptico e térmico) para mitigar falsos alarmes. Nos casos necessários, os equipamentos serão à prova de explosão, respeitando a classificação de áreas específicas.

O sistema supervisionará também a bomba de incêndio, monitorando sinais como bomba ligada, desligada manualmente e falhas. Além disso, chaves de fluxo serão monitoradas para garantir a operação das válvulas de governo.

Assim, conforme a NPT 019 (CBMPR, 2012), será instalado na presente edificação UM CONJUNTO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, sendo composto por: UMA CENTRAL DE ALARME, juntamente com a bateria do sistema, #BOTOEIRA (#TEXTOBOTOEIRA) BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO MANUAL DA CENTRAL DE ALARME E #AVISADORES (#TEXTOAVISADORES) AVISADORES SONOROS E VISUAIS.

### Instalação

A instalação do sistema seguirá as especificações da NBR 17240 e variam de acordo com o fabricante, devendo ser consultado o Manual de Instruções para maiores especificações.

De acordo com a NPT 019 – Sistema de detecção e alarme de incêndio (CBMPR, 2012), todo sistema de alarme terá duas fontes de alimentação. A principal é a rede do sistema elétrico da edificação e a auxiliar é constituída por baterias ou nobreak. A fonte de alimentação auxiliar deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, sendo que no regime de alarme será de, no mínimo, 15 minutos para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para o abandono da edificação.

As centrais de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização. A central deve ser instalada a uma altura de 1,5m do piso acabado e, além disso, deve-se prever um espaço livre mínimo de 1,00 m² em frente a central, destinado à sua operação e manutenção preventiva e corretiva.

Os eletrodutos e a fiação utilizados nas instalações devem atender à NBR 17240/2010.

A instalação da central de alarme, de maneira geral, consiste na fixação da central com parafusos e buchas no local indicado em projeto; conexão da fiação com os detectores, acionadores manuais, avisadores, módulos endereçáveis, entre outros; conexão da bateria; na conexão com a rede elétrica; e, por fim, na configuração da central. Devem ser tomados cuidados na instalação e limpeza da central de alarme, uma vez que ambas as atividades devem ser realizadas com a alimentação elétrica desligada. Ainda, a limpeza deve ser realizada apenas com flanela umedecida com água.

A instalação dos acionadores manuais, de maneira geral, consiste na conexão do cabeamento, fechamento e vedação do produto e fixação no local de instalação. Os acionadores devem ser instalados a uma altura entre 0,90 e 1,35m do piso acabado.

Assim como os acionadores, a instalação dos avisadores sonoros consiste na conexão do cabeamento e fixação da sirene. Os avisadores sonoros e/ou visuais devem ser instalados a uma altura entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado de forma embutida ou sobreposta, preferencialmente na parede.

### Manutenção

Os procedimentos de manutenção variam de acordo com os fabricantes dos componentes do sistema de alarme e detecção, devendo serem consultados os Manuais de Instruções para maiores especificações.

De maneira geral, seguindo as recomendações da ABNT NBR 17240 (2010) e manuais de instruções de fabricantes, a manutenção do sistema de alarme e detecção deve ocorrer a cada 3 (três) meses, sendo as instruções básicas de manutenção:

- Verificar visualmente o estado geral dos componentes da central e condições de operação;

- Realizar ensaio funcional de todos os acionadores manuais do sistema;

- Realizar ensaio funcional de todos os avisadores;

- Realizar ensaio funcional de todos os comandos, incluindo os de sistemas automáticos de combate a incêndio;

- Realizar ensaio funcional dos painéis repetidores;

- Realizar a limpeza dos componentes do sistema, a cada atividade de manutenção, se necessário;

- O usuário final é responsável pela manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção, alarme e combate a incêndios;

- Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use produtos químicos, pois podem danificar o equipamento.

Para maiores informações, consulte a ABNT NBR 17240 (2010) e Manual de Instruções do fabricante dos itens instalados.

## Sinalização de Emergência

Segundo a NPT 003 (CBM PR, 2014), sinalização de emergência se refere ao conjunto de sinais visuais que indicam, de forma rápida e eficaz, a existência, a localização e os procedimentos referentes a saídas de emergência, equipamentos de segurança contra incêndios e riscos potenciais de uma edificação ou áreas relacionadas a produtos perigosos. Ainda, de acordo com a NPT 020 (CBM PR, 2014), a sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

A sinalização de emergência deve respeitar os prescritos na ABNT NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio – Parte 1 (Princípios de projeto, de 2004), Parte 2 (Símbolos e suas formas, dimensões e cores de 2004) e Parte 3 (Requisitos e métodos de ensaio, de 2018).

De maneira simplificada, sinalização de emergência refere-se às placas fotoluminescentes indicativas de equipamentos e orientações de rota de fuga. Na presente edificação foram utilizadas:

### Instalação

As sinalizações de emergência utilizadas na edificação em questão devem ser instaladas conforme especificadas no projeto anexo, em conformidade com a NPT 020 (CBM PR, 2014).

De acordo com a NPT supracitada, a sinalização especificada para a presente edificação deve ser instalada de modo que a sua base esteja a no mínimo 1,8 m do piso acabado (imediatamente acima do equipamento sinalizado) e, quando localizada

imediatamente acima de portas, no máximo a 0,1 m da verga. Na Figura 2 é possível observar exemplos de instalação de sinalização de emergência.

Figura 2 – Exemplo de instalação de sinalização de emergência.

Fonte: ABNT NBR 13434-1 (2004).

A sinalização M1 não possui altura de instalação identificado por norma, no entanto, deve ser instalada em uma altura compatível aos olhos. Aconselha-se que a instalação da Placa M1 seja de forma que a base fique a aproximadamente 1,20m do piso acabado.

### Manutenção

De acordo com a ABNT NBR 13434-1 (2004), a sinalização de emergência deve ser vistoriada a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperação ou substituição, quando necessário. De forma complementar, a ABNT NBR 13434-3 (2018) especifica que a sinalização de emergência deve ser visualmente inspecionada e limpa periodicamente, usando como referência uma amostra para comparação. Ainda, ao verificar qualquer deterioração, descoloração ou falta de componente e/ou comprometimento da função do elemento de sinalização, o elemento deve ser reparado ou substituído.

Por fim, destaca-se que a sinalização deve ser objeto de inspeções periódicas, para sua eventual correção em caso de discordância da sinalização existente com alterações na edificação. Caso as alterações não sejam previamente repassadas ao responsável técnico da edificação, o projeto perderá sua validade técnica.

## Extintor de Incêndio

Segundo a NPT 003 (CBM PR, 2014), extintor de incêndio é um aparelho de acionamento manual, destinado a combater princípios de incêndio.

Na presente edificação serão instalados #EXTINTOR (#TEXTOEXTINTOR) EXTINTORES PORTÁTEIS #TIPOEXTINTOR, locados conforme projeto em anexo. Essa classificação de extintores refere-se à extintores com carga de pó, com capacidade extintora para fogo classes A, B e C. No Quadro 2 é possível identificar características das respectivas classes das classes de fogo atendidas pelos extintores.

Quadro 2 – Classes de Incêndio dos Extintores da Edificação.

| Classe | Identificação no Extintor | Tipo de Material |
| --- | --- | --- |
| A |  | Materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduo (papel, madeira, tecidos, algodão, entre outros). |
| B |  | Materiais combustíveis sólidos que se liquefazem por ação do calor, como graxas, substâncias líquidas que evaporam e gases inflamáveis, que queimam somente em superfície, podendo ou não deixar resíduos (gasolina, querosene, tintas, entre outros). |
| C |  | Materiais, equipamentos e instalações elétricas energizadas (computadores, quadros elétricos, entre outros) |

Fonte: ABNT NBR 12962 (2016).

Para a correta utilização dos extintores, devem-se seguir as instruções contidas em cada equipamento. De acordo com os manuais de instruções dos principais fabricantes, as instruções básicas de uso dos extintores são:

- Puxe a trava para romper o lacre e mantenha o extintor na posição vertical;

- Segure a mangueira e aperte o gatilho até o fim;

- Dirija o jato à base do fogo espalhando o pó (para extintor de pó químico);

- Dirija o jato à base do fogo espalhando a água (para extintor de água pressurizada).

A utilização dos extintores inclui precauções de segurança necessárias para a segurança da população da edificação:

- Não teste o extintor. Mesmo uma pequena descarga poderá reduzir a pressão interna tornando o extintor inoperante;

- Jamais acione um extintor no rosto de uma pessoa;

- Nunca atire um extintor no fogo, nem deixe de maneira descuidada. O aumento de pressão poderá provocar explosão, mesmo com o extintor descarregado parcialmente;

- Mantenha o extintor longe do alcance das crianças;

### Instalação

De acordo com a ABNT NBR 12693 (2013), os extintores devem estar em locais facilmente acessíveis e prontamente disponíveis numa ocorrência de incêndio, conforme locado em projeto anexo. Ainda, devem ser instalados nas seguintes condições:

a) quando locado em suporte fixo na parede, sua alça deve estar no máximo a 1,60 m do piso; ou

b) quando locado em suporte apoiado sobre o piso acabado, o fundo do extintor deve estar no mínimo a 0,10 m e no máximo a 0,20 m do piso.

A NPT 021 (CBM PR, 2019) estipula que os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (Inmetro).

Na presente edificação, não será necessária sinalização de solo (E17), apenas a placa indicativa de extintor de incêndio (E5).

### Manutenção

Segundo a ABNT NBR 12962 (2016), os extintores devem passar por manutenções periódicas de primeiro, segundo e terceiro nível. O nível de manutenção a ser realizada é

determinado pelo procedimento de inspeção, que deve ser realizado a cada 6 (seis) meses para extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2), cilindros para o gás expelente (ampola) e extintores de pressurização indireta e a cada 12 (doze) meses para os demais extintores.

Ainda de acordo com a norma supracitada, a inspeção é considerada um exame periódico ou que antecede a manutenção do extintor, cuja execução requer profissional capacitado, sem a desmontagem do equipamento, com a finalidade de verificar se este permanece em condições de operação no tocante aos seus aspectos externos e que serve para definir o nível de manutenção a ser executado nesse extintor, caso necessário. Na inspeção deve-se verificar:

- Identificação do fabricante do extintor de incêndio, gravada de forma indelével no recipiente ou cilindro;

- Condições de lacração, de modo a evidenciar a inviolabilidade do extintor de incêndio, verificando se o lacre tem possibilidade de ruptura quando da utilização;

- Data da última manutenção e do último ensaio hidrostático, os prazos-limites para execução dos próximos serviços, a validade destes e se são mantidas as condições que preservem a garantia dada aos serviços;

- Quadro de instruções, legível e adequado ao tipo e modelo do extintor de incêndio, e à faixa de temperatura de operação indicada;

- Fixação dos componentes roscados;

- Condições aparentes da mangueira de descarga, punho e difusor, quanto a rachaduras, trincas, ressecamentos, entre outros danos, quando for o caso;

- Recipiente ou cilindro do extintor de incêndio e seus componentes aparentes, quanto à presença de sinais de corrosão e outros danos;

- Ponteiro do indicador de pressão na faixa de operação, ou seja, área verde do indicador de pressão;

- Existência de todos os componentes aparentes necessários para seu transporte e funcionamento;

- Limpeza dos componentes aparentes.

De maneira complementar, destaca-se que os extintores de incêndio deverão sofrer manutenção periódica imediatamente após o vencimento da carga ou após o uso.

## Hidrantes e mangotinho

Sistema de hidrante se refere ao conjunto de dispositivos de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e outros acessórios descritos nesta norma. Hidrante, em específico, é o ponto de tomada de água onde há uma (simples) ou duas (duplo) saídas contendo válvulas angulares com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais acessórios. (NPT 003 – CBMPR, 2019). Os esguichos são dispositivos para lançamento de água através de mangueiras, sendo reguláveis, possibilitando a emissão do jato compacto ou neblina conforme norma NBR 14870/02 (NPT 022 – CBMPR, 2015).

A presente obra necessita de proteção por sistema de hidrante. O sistema foi projetado de acordo com as especificações do código de prevenção de incêndios de 2001, visto que a edificação é considerada “edificação existente - tipo 1” conforme CSCIP/CBMPR, e de acordo com o item 10.4.1 da NPT 002 edificações existentes – tipo 1 devem possuir o sistema de hidrantes instalado conforme o Código de Prevenção de Incêndios de 2001 e em condições de funcionamento. Para garantir a proteção de toda a edificação, conforme prescrito nas normas vigentes, a edificação conta com ONZE HIDRANTES INTERNOS, os quais devem possuir CONJUNTOS DE 2 LANCES DE 15 METROS DE MANGUEIRA ø1½”, TOTALIZANDO 30 METROS DE MANGUEIRAS POR REGISTRO, utilizando-se esguicho de jato regulável.

O layout de ocupação da edificação foi considerado para distribuição dos hidrantes. Em caso de alteração do layout, a locação dos hidrantes deverá ser analisada e se necessário, os hidrantes deverão ser reposicionados, levando-se em consideração que qualquer local do prédio deverá ser alcançado por no mínimo um jato d’água, e para tal deve-se considerar o caminhamento do operador utilizando lance de mangueira com comprimento máximo de 30 m. Os hidrantes também deverão estar posicionados a não mais de 5,00m das portas de acesso e os demais hidrantes deverão estar posicionados de forma a proporcionarem a proteção adequada de toda a edificação.

O abastecimento de água para o sistema de hidrantes é composto por uma reserva técnica de incêndio de 18.000 litros, com o auxílio de uma bomba de incêndio, ativada através de válvula de fluxo, de 2,0cv, altura manométrica de 15 mca e vazão de 20 m³/h.

Os locais exatos de instalação dos hidrantes, bem como passagem de tubulações e reserva técnica estão apresentados no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Maiores especificações estão nos memoriais aprovados pelo Corpo de Bombeiros e Memorial Executivo.

Ressalta-se que caso o sistema de hidrantes instalado na edificação fique sem a reserva de incêndio, e o sinistro ainda não tenha acabado, é possível utilizá-lo para facilitar o combate ao fogo dos bombeiros militares, com injeção de água no sistema por caminhão pipa, através do hidrante de recalque.

### Instalação

As recomendações de instalação se baseiam na NPT 022 (CBMPR, 2015), ABNT NBR 16021 (2012) e ANBT NBR 13714 (2000).

Os hidrantes deverão ser instalados nos locais especificados em projeto. Os abrigos dos hidrantes deverão ser em materiais metálicos, a porta do abrigo deverá ser de chapa metálica, pintada na cor vermelha ou em vidro temperado. No entanto, a válvula do hidrante e o abrigo deverão estar sinalizados conforme projeto. O abrigo deve possuir apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante. O abrigo deve ser dotado de abertura para ventilação, e o fechamento da porta pode ser através de trinco ou fechadura, sendo obrigatório que uma das chaves permaneça junto ao abrigo, dentro de uma caixa apropriada com viseira de material transparente e facilmente violável. O abrigo deve ter dimensões suficientes para acondicionar com facilidade as mangueiras e respectivos acessórios, permitindo rápido acesso e utilização de todo conteúdo, em caso de incêndio. Dessa forma, caso necessário, o abrigo poderá ter dimensões diferentes da especificada em projeto, desde que atenda aos prescritos nas normas. O abrigo deverá conter todos os itens especificados em projeto, incluindo chave Storz. A porta do abrigo pode ser lacrada para prevenir abertura indevida, desde que o lacre seja de fácil rompimento manual ou exista a possibilidade de alerta por monitoramento eletrônico.

As válvulas (registros) dos hidrantes deverão estar posicionadas a 1,50m do piso e poderão ser instaladas no interior do abrigo, desde que não impeçam a manobra dos seus componentes. As válvulas tipo gaveta quando instaladas na horizontal devem ser instaladas com o manipulo virado para baixo em 135° ou 225° para evitar o acúmulo de material na sede de fechamento interno da válvula. Antes da instalação, recomenda-se verificar se as roscas da válvula e do tubo são compatíveis, verificando sua integridade e depois, durante a instalação, se as primeiras voltas de fixação ocorrem de maneira uniforme e sem dificuldades. É muito importante que a extremidade do tubo não toque a sede da válvula, garantindo a integridade da parte da válvula responsável pela estanqueidade. Para se garantir o desempenho esperado para o produto, recomenda-se utilizar a válvula de hidrante somente em instalações de água ausente de impurezas sólidas.

As juntas de união rosca/engate rápido devem ser compatíveis com os utilizados nas mangueiras de incêndio. As uniões de engate rápido entre mangueiras de incêndio devem ser conforme a NBR 14349/99. As dimensões e os materiais para a confecção dos adaptadores tipo engate rápido deve atender a NBR 14349/99.

As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos aduchadas conforme especificado na NBR 12779, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.

Os esguichos deverão ter componentes de vedação em borracha, quando necessário, conforme ASMT D 2000 e o acionador do esguicho regulável deve permitir a modulação da conformação do jato e o fechamento total do fluxo. O esguicho deve atender as especificações de vazão e perda de carga indicadas nos memoriais de cálculo.

Na presente edificação, as tubulações serão em Ferro Galvanizado, com a proteção correta para evitar corrosão, quando necessário. As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha. Caso necessário, a tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação por meio de suportes metálicos, conforme a ABNT NBR 10897 (2008), rígidos e espaçados, no máximo, 4,0 m, de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de água mais a carga de 100 Kg e possuam TRRF mínimo de 2 horas.

Recomenda-se que as tubulações dos sistemas hidráulicos de prevenção e combate a incêndio sejam instaladas em shafts segregados, não compartilhados com instalações elétricas, a fim de evitar riscos de interferência, facilitar a manutenção e aumentar a segurança operacional do sistema.

Devido à pressão das motobombas, caso necessário, a rede de hidrantes deverá possuir válvulas redutoras de pressão, de forma que a pressão máxima de trabalho nos esguichos não ultrapasse 100 mca, conforme solicitado pela NPT 22. As válvulas redutoras de pressão deverão ser instaladas nas entradas dos sistemas de hidrantes de cada prédio.

Após a instalação e antes da conexão com o sistema de abastecimento, o instalador deverá realizar procedimento de limpeza interna de toda tubulação. Este procedimento deverá ser realizado pelo período necessário que permita garantir que toda tubulação esteja limpa.

Após todos os serviços de execução da instalação, deverá ser feita a aceitação do sistema, verificando os parâmetros principais de desempenho dos sistemas. A aceitação é composta por inspeção visual (verificação da conformidade dos equipamentos e acessórios instalados), ensaio de estanqueidade das tubulações dos sistemas e dos reservatórios, e ensaio de funcionamento, conforme prescreve a ABNT NBR 13714 (2000). Para o teste de estanqueidade, o sistema deve ser ensaiado sob pressão hidrostática equivalente a 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho, ou 1 500 kPa no mínimo, durante 2 horas. Não são tolerados quaisquer vazamentos no sistema, sendo necessário tomar medidas corretivas caso sejam observados vazamentos.

Todos os hidrantes instalados em áreas depósito, garagem e demais áreas com risco de obstrução deverão possuir sinalização de piso e parede, conforme exigência do CBMPR. A sinalização de piso para os hidrantes instalados em piso rústico deverá ser através de pintura de piso de 1,00m x 1,00m, sendo inscrito um quadrado na cor vermelha de lado 0,70m e circundado por faixa amarela de 0,15m. Para as áreas providas de pisos diferenciados, faixas adesivas de alta resistência podem ser aplicadas formando a sinalização requerida.

### Manutenção

Cada componente do sistema de hidrantes deve passar por manutenção periódica, de acordo com normas específicas.

De acordo com a ABNT NBR 13714 (2000), o sistema de hidrantes deve passar por vistorias periódicas a cada três meses. As vistorias devem ser realizadas por pessoal especialmente treinado e visa garantir que o sistema esteja inteiramente ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a capacidade de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma inspeção visual. Para as instalações, as vistorias periódicas devem ser realizadas de forma a garantir que:

a) os hidrantes estejam desobstruídos e sinalizados;

b) as válvulas funcionem normalmente;

c) os engates estejam em condições de uso;

d) as válvulas de controle seccional estejam abertas;

e) as válvulas angulares dos hidrantes estejam fechadas;

f) as mangueiras estejam acondicionadas adequadamente e prontas para o uso, desacopladas das válvulas dos hidrantes;

g) as mangueiras e demais pertences estejam guardados em seus abrigos;

h) os abrigos estejam secos e desobstruídos;

i) o nível da água do reservatório esteja no máximo possível;

Ainda, devem ser realizados testes quinzenais nos dispositivos de alarme, que podem ser desligados logo após sua ativação.

De maneira complementar às vistorias e aos testes de funcionamento do sistema, é necessária a realização de manutenções anuais, com o objetivo de garantir que:

a) todas as válvulas angulares e de abertura rápida tenham sido abertas totalmente, de forma normal e manualmente, e, ao serem fechadas, tenha sido verificada a vedação completa, garantindo o bom estado do corpo da válvula com relação à corrosão. Esse item pode ser verificado durantes as vistorias periódicas trimestrais;

b) todas as válvulas de controle seccional tenham sido manobradas sem nenhuma anormalidade, inclusive com relação a vazamentos no corpo, castelo ou juntas. Esse item pode ser verificado durantes as vistorias periódicas trimestrais;

c) todas as mangueiras de incêndio tenham sido inspecionadas, mantidas e acondicionadas conforme a NBR 12779. A mangueira de incêndio deverá passar por manutenções e teste anuais conforme descrito no item de manutenção para mangueiras;

d) todos os esguichos tenham sido usados e sua capacidade de manobra verificada. Esse item pode ser verificado durantes as vistorias periódicas trimestrais;

e) a integridade física dos abrigos tenha sido garantida. Esse item pode ser verificado durante as vistorias periódicas trimestrais;

f) todas as tubulações estejam pintadas sem qualquer dano, inclusive com relação aos suportes empregados. A verificação desse item pode ser adicionada a uma das vistorias periódicas trimestrais;

g) a sinalização utilizada nos pontos de hidrantes esteja conforme o especificado. A verificação desse item pode ser realizada juntamente com as inspeções das demais sinalizações de emergência;

h) os dispositivos de controle da pressão usados no interior das tubulações tenham sido verificados quanto à sua eficácia e ao seu funcionamento. A verificação desse item pode ser adicionada a uma das vistorias periódicas trimestrais;

i) o funcionamento de todos os instrumentos e medidores instalados tenham sido verificados. Recomenda-se a criação de um checklist com todos os componentes e a realização de inspeções periódicas em todos eles, simultaneamente com as outras inspeções necessárias;

j) todas as interligações elétricas tenham sido inspecionadas e limpas, removendo oxidações. Recomenda-se a contratação de um profissional especialista e qualificado para a realização desse item;

k) o quadro de comando e de alarme tenha sido totalmente inspecionado, atestando seu pleno funcionamento. Recomenda-se a contratação de um profissional especialista e qualificado para a realização desse item.

- Mangueiras

Deve ser realizada inspeção nas mangueiras a cada 6 meses e manutenção a cada 12 meses, conforme instruções da ABNT NBR 12779 (2009). A edificação ou área de risco não pode ficar sem mangueiras durante o período de inspeção ou manutenção. A mangueira, após ter sido utilizada em combate, deve ser encaminhada para manutenção, a fim de se manterem as condições mínimas exigidas para uso. O serviço de inspeção e manutenção deve ser realizado por empresa capacitada. Toda mangueira deve receber uma identificação individual realizada por empresa capacitada, a partir de sua primeira manutenção.

Na inspeção das mangueiras deve ser verificado: identificação na mangueira (fabricante, norma e tipo); relatório de ensaio da mangueira e respectiva validade; acoplamento das uniões (os flanges de engate devem girar livremente); anel de vedação de borracha, interno à luva da união, nos engates das uniões e adaptadores; comprimento da luva da união. Recomenda-se que também seja verificada a dificuldade de acoplamento das uniões com o hidrante e com o esguicho da respectiva caixa/abrigo de mangueira. É permitido utilizar chave de mangueira para efetuar o acoplamento. Esta verificação pode ser feita pelo usuário. De maneira geral, a manutenção das mangueiras consiste em ensaio hidrostático, reparos e limpeza, sendo necessária a substituição de mangueiras consideradas condenadas.

Para garantir a preservação das mangueiras de hidrantes, o proprietário e/ou responsável pelo uso deve seguir algumas recomendações:

a) evitar contato com cantos vivos e pontiagudos;

b) evitar manobras violentas de derivantes, fechamento abrupto de esguichos, registros e hidrantes que causam golpes de aríete na linha;

c) evitar contato com o fogo, brasas e superfícies quentes, quando não utilizadas em situação de incêndio;

d) evitar arraste da mangueira e uniões sobre o piso, principalmente se ela estiver vazia ou com pressão muito baixa (isto pode causar furos, principalmente no vinco);

e) evitar queda de uniões;

f) evitar contato da mangueira com produtos químicos e derivados de petróleo;

g) evitar guardar a mangueira molhada. As mangueiras são fabricadas com materiais sintéticos que não são afetados pela água ou pela presença de fungos (bolor), mas para evitar a proliferação destes organismos e odor desagradável, é recomendável fazer o escoamento da água após o uso ou ensaio hidrostático, antes de guardar a mangueira;

h) não utilizar as mangueiras para algum outro fim que não seja o combate a incêndio (lavagem de garagens, pátios etc.);

i) para maior segurança, não utilizar as mangueiras das caixas ou abrigos em treinamento de brigadas, evitando danos e desgastes. As mangueiras utilizadas em treinamento de brigadas devem ser identificadas e mantidas somente para este fim;

j) inspecionar as caixas e abrigos para verificar se eles são adequados para a conservação da mangueira;

k) após a manutenção, retornar ao hidrante mangueira de mesmo tipo, diâmetro e comprimento conforme projeto;

l) de acordo com o tipo de utilização, as mangueiras podem ser acondicionadas em forma ziguezague deitada, ziguezague em pé ou forma aduchada (mais recomendada para caixas de hidrantes), conforme Figura 3.

m) Manter a mangueira armazenada nos abrigos específicos, os quais são considerados secos e ventilados e protegem a mangueira da incidência direta de raios solares e atmosferas agressiva.

Figura 3 – Forma aduchada de acondicionamento de mangueira em abrigos.

Fonte: ABNT NBR 12779 (2009).

## Chuveiros Automáticos

Conforme a NPT 003 (CBMPR,2014) – Terminologia de segurança contra incêndio, chuveiro automático é definido como um dispositivo hidráulico para extinção ou controle de incêndio que funciona automaticamente quando seu elemento termo sensível é aquecido à sua temperatura de operação ou acima dela permitindo descarrego da água.

Para fins de proteção contra incêndio, o sistema de chuveiros automáticos consiste de um sistema integrado de tubulações, alimentado por uma ou mais fontes de abastecimento automático de água. A parte do sistema de chuveiros automáticos acima do piso consiste de uma rede de tubulações, dimensionada por tabelas ou por cálculo hidráulico, instalada em edifícios, estruturas ou áreas, normalmente junto ao teto, à qual são conectados chuveiros segundo um padrão regular. A válvula que controla cada coluna de alimentação do sistema deve ser instalada na própria coluna ou na tubulação que a abastece. Cada coluna de alimentação de um sistema de chuveiros automáticos deve contar com um dispositivo de acionamento de alarme. O sistema é normalmente ativado pelo calor do fogo e descarrega água sobre a área de incêndio em uma densidade adequada para extingui-lo ou controlá-lo em seu estágio inicial.

A presente obra necessita de proteção por sistema de chuveiros automáticos. O sistema foi dimensionado conforme NPT 023, NPT 024, ABNT NBR 17505-4/2015, NBR 16981/2021 e NBR 10897/2020, sendo:

- Risco Leve para as áreas de hoteis, escritório e áreas de refeição em restaurantes;

  - Foi adotada Tabela 10 e Figura 42 do item 8.5.2 da NBR 10897/22, como uma densidade de 4,1 l/min/m² e uma área de operação 140 m².

  - Os sprinklers das áreas de risco leve deverão ser de resposta rápida, K80 e a área de cobertura não deve exceder 20,9 m².

- Risco Ordinário – Grupo 1 para as áreas de estacionamento de veículos e áreas de serviço de restaurantes;

  - Foi adotada Tabela 10 e Figura 42 do item 8.5.2 da NBR 10897/22, como uma densidade de 6,1 l/min/m² e uma área de operação 140 m².

  - Os sprinklers das áreas de risco ordinário – grupo 1 deverão ser de resposta padrão, K15 e a área de cobertura não deve exceder 12,1 m².

- Risco Ordinário – Grupo 2 para as áreas de lojas.

  - Foi adotada Tabela 10 e Figura 42 do item 8.5.2 da NBR 10897/22, como uma densidade de 8,1 l/min/m² e uma área de operação 140 m².

  - Os sprinklers das áreas de risco ordinário – grupo 2 deverão ser de resposta padrão, K15 e a área de cobertura não deve exceder 12,1 m².

A temperatura de atuação dos sprinklers será de 68ºC para as áreas risco leve e ordinário - grupo 2, de 79ºC para as áreas de estacionamento e de 93ºC para as áreas de serviço de restaurantes.

Conforme ABNT NBR-10.897 todas as obstruções deverão ter proteção abaixo dos espaços encobertos.

A rede de sprinkler será controlada por Válvula de Governo e controles setoriais em cada pavimento.

Deverão ser fornecidos bicos reserva conforme previsto em norma ABNT NBR-10897.

A localização dos bicos de chuveiros automáticos, tubulações e demais detalhes estão apresentados no projeto em anexo.

O abastecimento de água para o sistema de chuveiros automáticos é composto por uma reserva técnica de incêndio de 175.000 litros, com o auxílio de uma bomba de incêndio, ativada através de pressostato, de 100,0cv, altura manométrica de 95 mca e vazão de 2000 m³/h.

### Instalação

As recomendações de instalação se baseiam na NPT 023, NPT 024, ABNT NBR 17505-4/2015, NBR 16981/2021 e NBR 10897/2020.

Os chuveiros automáticos deverão ser instalados nos locais especificados em projeto, com atenção as áreas de cobertura e distâncias máximas e mínimas:

Risco leve:

- Distância máxima entre dois sprinklers: 4,6 m

- Distância mínima entre dois sprinklers: 1,8 m

- Distância máxima entre o centro do sprinkler e a parede: 2,3 m

- Distância mínima entre o centro do sprinkler e a parede: 100 mm (0,10 m)

- Área máxima de cobertura: até 21 m² por sprinkler

Risco ordinário:

- Distância máxima entre dois sprinklers: de 3,6 m a 4,0 m (de acordo com o subgrupo)

- Distância mínima entre dois sprinklers: 1,8 m

- Distância máxima entre o centro do sprinkler e a parede: de 1,8 m a 2,0 m (de acordo com o subgrupo)

- Distância mínima entre o centro do sprinkler e a parede: 100 mm (0,10 m)

- Área máxima de cobertura: até 12 m² por sprinkler

Risco extraordinário:

- Distância máxima entre dois sprinklers: 3,0 m

- Distância mínima entre dois sprinklers: 1,8 m

- Distância máxima entre o centro do sprinkler e a parede: 1,5 m

- Distância mínima entre o centro do sprinkler e a parede: 100 mm (0,10 m)

- Área máxima de cobertura: até 9,3 m² por sprinkler

Ainda, os chuveiros automáticos deverão respeitar critérios de altura de instalação, em função das distâncias máximas e mínimas ao teto e materiais estocados:

- Distância mínima entre o defletor e o teto: 25 mm (0,025 m)

- Distância máxima entre o defletor e o teto: 150 mm (0,15 m) para sprinklers padrão e 300 mm (0,30 m) para modelos especiais (verificar especificação do fabricante e tipo de chuveiro)

Observação: Para depósitos, essa distância máxima do defletor ao teto deve ser de 460 mm.

- A distância vertical entre o defletor do sprinkler e o topo dos materiais estocados deve ser, no mínimo, 900 mm.

- Em sistemas de racks/prateleiras, verificar em projeto.

A instalação deverá garantir que obstruções não interfiram na área de atuação dos chuveiros automáticos, dessa forma:

- Não instalar sprinklers próximos a luminárias, dutos, vigas ou outras obstruções que possam prejudicar o jato d’água. Respeitar os espaçamentos previstos em norma.

- Qualquer elemento a menos de 450 mm na horizontal do defletor deve ser avaliado quanto ao tipo de sprinkler utilizado (convencional, do tipo “sidewall”, etc.) para evitar zonas sem cobertura.

- Para obstáculos acima ou abaixo do defletor aplicar as tabelas da NBR 10897, item 7.4.

- Conforme ABNT NBR-10.897 todas as obstruções deverão ter proteção abaixo dos espaços encobertos.

Na presente edificação, as tubulações serão em Ferro Galvanizado, com a proteção correta para evitar corrosão, quando necessário. As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha. As tubulações devem suportar 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho, ou 1 500 kPa no mínimo, durante 2 horas. Para isso, o sistema deve ser ensaiado sob pressão estática com as configurações supracitadas. Não são tolerados quaisquer vazamentos no sistema, sendo necessário tomar medidas corretivas caso sejam observados vazamentos.

Recomenda-se que as tubulações dos sistemas hidráulicos de prevenção e combate a incêndio sejam instaladas em shafts segregados, não compartilhados com instalações elétricas, a fim de evitar riscos de interferência, facilitar a manutenção e aumentar a segurança operacional do sistema.

As tubulações devem ser suportadas e fixadas de modo a garantir estabilidade durante o funcionamento, respeitando as distâncias máximas entre suportes conforme o diâmetro do tubo (consultar NBR 10897). Cada ponto de fixação deve resistir a cinco vezes a massa do tubo cheio de água mais a carga de 100 Kg. As estruturas de fixação das tubulações devem possuir TRRF mínimo de 2 horas. Não é permitido contato direto entre a tubulação e estruturas sujeitas a movimentação (ex: tetos falsos não estruturais).

Os chuveiros automáticos devem ser fixados ao ramal ou tubo por meio de conexões adequadas, nunca soldando ou utilizando fitas ou veda-roscas de material incompatível. O torque aplicado deve estar em conformidade com o especificado pelo fabricante, evitando o excesso de força.

As redes de sprinklers serão controladas pelas Válvulas de Governo. A rede das áreas com mais de um pavimento deverá possuir controle setorial em cada pavimento.

O controle é efetuado através dos respectivos conjuntos de uma válvula borboleta de bloqueio, uma válvula de retenção (válvula de governo), uma chave detectora de fluxo, válvula de alívio, sinalização auditivos (gongo) e demais acessórios, além de sinais enviados à Central de alarme de incêndio através da chave de fluxo acoplada ao conjunto. Além dos componentes supracitados, as conexões de sprinklers nos prédios 1, 2, 5, 6 e 7.2 deverão possuir estação de espuma com tanque LGE 3%, compatível com o sistema.

Os manômetros devem ser preenchidos com glicerina.

Todas as válvulas e manômetros devem ser instalados em locais acessíveis, sinalizados, protegidos contra danos mecânicos ou vandalismo. Ainda, quando localizados em locais de fácil acesso, devem ter trava de bloqueio de plástico com cadeado.

As válvulas tipo gaveta quando instaladas na horizontal devem ser instaladas com o manipulo virado para baixo em 135° ou 225° para evitar o acúmulo de material na sede de fechamento interno da válvula.

Prever discos para acabamento metálico em aço inox ou deck-tite nos recortes das chapas do fechamento lateral, nas telas e chapas de fechamento horizontal e para aberturas de tubulações de incêndio.

Todos os componentes dos sistemas de chuveiros automáticos de espuma devem ser especificados para o uso de espuma.

É obrigatório prever pontos de teste e dreno para cada rede/ramal.

Devem ser previstos chuveiros sobressalentes, conforme quantidade estipulada na ABNT NBR 10897.

Todo serviço deve seguir rigorosamente o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e normas técnicas vigentes, contemplando a cobertura adequada de todas as áreas protegidas, acessibilidade a dispositivos de acionamento e alarme, e uso de componentes certificados.

### Manutenção

O sistema de chuveiros automáticos deve passar por inspeção, ensaios e manutenções periódicas. Dessa forma, assegura-se não apenas a conformidade com as normas técnicas e exigências legais, mas, principalmente, a segurança das pessoas, do patrimônio e a continuidade das operações da edificação em caso de emergência.

A realização de INSPEÇÕES regulares nos sistemas de chuveiros automáticos (sprinklers) é fundamental para garantir a confiabilidade e a eficiência do sistema de proteção contra incêndio ao longo de sua vida útil. Inspeções periódicas permitem identificar eventuais falhas, obstruções, danos mecânicos, ações externas indevidas ou desgaste natural dos componentes, possibilitando correções preventivas antes que o funcionamento do sistema seja comprometido. As inspeções dos sistemas de chuveiros automáticos devem ser realizadas em conformidade com as normas técnicas vigentes. Conforme estabelece a NBR 10897, destacam-se a seguir alguns dos principais itens que devem ser verificados periodicamente durante as inspeções:

| Item | Periodicidade – Inspeção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Válvulas de Controle (com lacre) | Semanal | Verifique se as válvulas estão lacradas e em boas condições. Teste a abertura e fechamento para garantir que não estejam emperradas. |
| Válvulas de Controle (com cadeado ou ligadas ao sistema de alarme) | Mensal | Realize a abertura e fechamento das válvulas, observando resistência ou falhas. Verifique a integridade do cadeado. |
| Alarmes | Trimestral | Teste os alarmes acionando-os manualmente e verifique se os sinais sonoros e visuais funcionam corretamente. |
| Manômetros | Mensal | Verifique a leitura dos manômetros e compare com os valores esperados. Manômetros devem ser calibrados a cada cinco anos. |
| Conexão de Inspeção (dreno de ensaio) | Mensal | Abra a conexão e verifique se há fluxo adequado de água. Limpe a conexão se necessário. |
| Placa de Dados | Trimestral | Verifique se a placa está legível e visível, e se todas as informações estão atualizadas. |
| Tubulação e Conexões | Anual | Examine visualmente a tubulação em busca de corrosão, vazamentos ou danos. Realize testes de pressão se necessário. |
| Suportes | Anual | Verifique a integridade dos suportes e se estão firmes, sem sinais de corrosão ou desgaste. |
| Chuveiros Automáticos | Anual | Verifique se os chuveiros estão limpos e livres de obstruções. Teste a operação manualmente. |
| Chuveiros Automáticos Sobressalentes | Anual | Verifique a condição e a acessibilidade dos chuveiros sobressalentes. |
| Registro de Recalque | Mensal | Verifique se o registro está funcionando corretamente e se não há vazamentos. |

Além das inspeções periódicas, o sistema de chuveiros automáticos também deve passar por ENSAIOS periódicos. A execução de ensaios regulares nos sistemas de chuveiros automáticos é indispensável para verificar, na prática, a funcionalidade e a resposta efetiva dos componentes do sistema de proteção contra incêndio. Os ensaios permitem confirmar se os dispositivos atuam conforme os parâmetros de acionamento indicados em projeto e normativa vigente, além de validar a eficiência hidráulica e operacional do sistema. Os ensaios dos sistemas de chuveiros automáticos devem ser realizados em conformidade com as normas técnicas vigentes e especificações dos fabricantes. Conforme estabelece a NBR 10897, destacam-se a seguir alguns dos principais itens que devem ser verificados periodicamente durante os ensaios:

| Item | Periodicidade - Ensaio | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Chuveiros Automáticos | A cada 10 anos (ou a cada 20 anos para chuveiros de resposta rápida) | Chuveiros em serviço há mais de 50 anos devem ser substituídos ou ensaiados. Uma amostra representativa deve ser formada por um mínimo de quatro peças ou 1% do número total de chuveiros. |
| Manômetros | A cada 5 anos | Devem ser ensaiados por comparação com manômetros calibrados. Se não forem precisos dentro de 3% do fundo de escala, devem ser calibrados ou substituídos. |
| Alarmes | Trimestral | Dispositivos de alarme de vazão de água devem ser ensaiados abrindo a conexão de ensaios. As bombas de incêndio não podem ser desligadas durante os ensaios. |
| Válvulas | Anual | Cada válvula deve ser totalmente aberta ou fechada, conforme sua posição normal, e recolocada em sua posição. Válvulas com colunas indicadoras devem ser abertas até que a soltura da haste seja sentida. |

Ainda, se faz necessário realizar MANUTENÇÕES sempre que identificada a necessidade e/ou, quando atingido o prazo estabelecido pelo fabricante e normas vigentes. A manutenção adequada dos sistemas de chuveiros automáticos é fundamental para prolongar a vida útil dos equipamentos e preservar a confiabilidade do sistema de prevenção e combate a incêndio. A realização de procedimentos de manutenção corretivos e preventivos, em intervalos regulares, permite identificar e corrigir desgastes naturais, avarias, falhas técnicas e interferências externas que possam comprometer o desempenho do sistema. As manutenções dos sistemas de chuveiros automáticos devem ser realizadas em conformidade com as normas técnicas vigentes e especificações dos fabricantes. Conforme estabelece a NBR 10897, destacam-se a seguir alguns dos principais itens que devem passar por manutenção periodicamente, além dos verificados em ensaios e inspeções regulares:

| Item | Periodicidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Válvulas | Anual | Lubrifique as hastes de operação e teste a abertura e fechamento. Se necessário, substitua as válvulas danificadas. |
| Investigação de Obstruções | A cada cinco anos | Realize uma limpeza completa do sistema para evitar obstruções nas tubulações. |
| Desempenho das Bombas | Anual | Teste o desempenho das bombas, verificando a pressão e o fluxo. |

É imprescindível que todas as inspeções, ensaios e manutenções realizadas sejam devidamente registradas. Os registros devem contemplar a data da atividade, o nome do profissional responsável e as observações pertinentes encontradas durante a verificação ou intervenção. Ainda, os registros devem ser arquivados em local seguro e estejam facilmente acessíveis para consultas, auditorias ou necessidades legais. Essa prática não só atende às exigências normativas e legais, como também facilita auditorias, análises históricas e tomadas de decisão, contribuindo diretamente para a segurança das pessoas e a integridade do patrimônio protegido.

## Combustíveis e Inflamáveis

Seguindo a NPT 025 (CBMPR, 2012), devemos aplicar esta norma técnica a todas as edificações e/ou áreas de risco em que haja produção, manipulação, armazenamento, e distribuição de líquidos combustíveis ou inflamáveis.

### Instalação

O dimensionamento é feito levando em consideração o maior risco, e a não simultaneidade de eventos, ou seja, é feito baseando-se na ocorrência de apenas um evento, sendo realizados testes de funcionamento e aceitação dos sistemas, e utilizando a Tabela 1 da NPT para classificação dos líquidos.

Na edificação apresentada as instalações de proteção contra líquidos combustíveis e inflamáveis, estão de acordo com a NPT.

### Manutenção

Na presente edificação não será necessária manutenção no sistema, mas é aconselhável vistoria e testes periódicos para conferência do desempenho e qualidade das instalações.

## Gases para combate a incêndio

A aplicação da NPT 026 (CBMPR, 2012) se da a locais cujo emprego de água, de imediato, ou outros agentes extintores, é desaconselhável em virtude de riscos decorrentes de sua utilização, ou  quando houver risco pessoal no uso do agente extintor convencional.

Alguns exemplos da utilização desse sistema são quando temos, objetos de valor inestimável, equipamentos ou objetos sensíveis ao uso de extintores convencionais, equipamentos energizados, entre outros.

## Produtos Agrícolas e Insumos

Seguindo os parâmetros da NPT 027 (CBMPR, 2022), deve ser aplicada a toda estrutura de recebimento, beneficiamento e armazenagem de produtos agrícolas e seus derivados. A NPT é dividida em parte de grãos e insumos, neste manual vamos tratar do mesmo jeito.

### Instalação

- Grãos

Todos os materiais de construção do silo devem atender ao TRRF previsto no anexo A da NPT – 008;

Os silos devem ser dotados de escadas em caracol para diâmetro superior a 10 m e poderá ser substituída pela escada tipo marinheiro em caso do diâmetro até 10 m, as escadas podem ou não possuir espelhos, mas devem estar em conformidade com a NPT, também sendo obrigatório guarda-corpo em escadas externas;

Os túneis devem possuir no mínimo dois acessos em posições opostas;

- Insumos agrícolas

Deve-se classificar os insumos pela Tabela 1 da NPT 027 – Parte 3 (CBMPR, 2022), com isso podemos por meio da Tabela 3 definir as medidas de segurança necessárias para combate e proteção contra incêndio.

### Manutenção

- Grãos

A frequência de limpeza deve ser estabelecida para garantir que os níveis de pó acumulados em paredes, pisos e superfícies horizontais, como equipamentos, dutos, tubulações, exaustores, lajes, vigas e tetos falsos e outras superfícies, (como o interior de compartimentos elétricos fechados), não excedam o limite de 0,8mm de espessura;

Aspiração a vácuo deve ser o método prioritário de limpeza;

As limpezas devem ser documentadas;

- Insumos agrícolas

Devem ser feitas vistoria e limpezas periódicas no sistema de armazenagem e movimentação dos insumos, de forma a assegurar a qualidade e desempenho.

## Central de GLP

Central de Gás é a denominação dada ao local em que os recipientes de armazenamento de GLP são montados para o consumo.

A NPT 028 – (CBMPR, 2014) e as normas brasileiras NBR 13103/2013 e NBR 13523/2019 citam que as condições para instalação devem ser consideras alguns aspectos como tipo do aparelho a ser instalado, volume e ventilação do local instalado e a exaustão dos gases.

Na presente obra, a central de GLP está especificada no respectivo “Memorial descritivo”.

### Instalação

A instalação dos recipientes de superfície deve respeitar a NPT 028 (CBMPR,2014), atendendo aos requisitos de volume bruto mínimo e área total útil das aberturas de ventilação, definidos em função do tipo e potência do aparelho a gás instalado.

Em complemento e utilizando a NBR 13103/2013, temos alguns tipos de instalações dos aparelhos conforme itens 7.1, 7.2, e 7.3 (tipos 1 a 5) da presente norma.

Para a exaustão dos produtos, os gases devem ser conduzidos para uma área externa através de exaustão individual ou exaustão coletiva, o local de instalação com chaminé deve possuir uma abertura que permita passagem do duto para o exterior da edificação a qual não pode possuir dimensão inferior a 0,15 m. o item 8 da NBR nos traz mais detalhes quanto instalação e exaustão.

### Manutenção

Recomenda-se que sejam realizadas inspeções periódicas conforme ABNT NBR 15923/2011 com o objetivo de verificar o funcionamento dos aparelhos a gás, as condições do local de instalação, e os dispositivos de exaustão. As centrais de GPL devem possuir um espaço livre para realização de manobras de manutenção seja em válvulas ou nos recipientes.

Conforme a NBR 13523/2019 devem ser realizadas avaliações periódicas para manutenção em períodos máximos de cinco anos, podendo variar para menos em função de riscos ou em caso de indícios de vazamentos ou corrosão grave. O resultado da avaliação deve ser registrado e estar disponível para verificação junto à documentação técnica da central de GLP.

## Subestação Elétrica

Segundo a NPT 003 (CBMPR, 2014), a subestação nos diz a respeito de uma instalação de pátio se encontra ao ar livre, podendo os transformadores permanecer ou não enclausuradas.

A análise dos riscos de incêndio dever ser documentada e estar disponível junto ao projeto executivo da subestação. Pela NPT 037 (CBMPR, 2012), os conjuntos de transformadores e reatores de potência ou unidades individuais devem ser protegidas por extintores de pó, tipo sobre rodas com capacidade 80-B:C e as edificações preferencialmente por extintores portáteis de gás carbônico (CO2) ou pó químico seco. Mais informações estarão no “Memorial Descritivo”.

Na presente subestação possuímos:

- 1 (UM) Extintor sobre rodas 80-B:C;

### Instalação

A instalação da subestação deve ser feita de uma forma que seja possível fácil acesso para vistorias e manutenção com facilidade, prevendo a separação física entre equipamentos e edificações.

No caso dos extintores sua instalação deve seguir a NPT 021 (CBMPR, 2014) - Sistema de proteção por extintores de incêndio, na presente edificação segue todos os itens para instalação.

### Manutenção

A presente edificação não necessita de manutenção, porém é recomendado e de grande importância que sejam feitas vistorias periódicas para assegurar o desempenho e qualidade.

## Simbologia de Projeto

Para melhor entendimento do projeto em anexo, a seguir são apresentados os símbolos nele utilizados e suas respectivas legendas, conforme a NPT 004 (CBM PR, 2014) e ABNT NBR 14100/22 – Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para projeto.

| Classificação | Símbolo | Legenda |
| --- | --- | --- |
| Iluminação de Emergência |  | Ponto de Iluminação de Emergência |
| Sinalização de Emergência |  | Placa de Indicação de Extintor (E5) |
| Classificação | Símbolo | Legenda |
| Sinalização de Emergência |  | Placa de Indicação de Rota de Fuga (S12) |
|  |  | Placa de Indicação de Rota de Fuga (S1) |
|  |  | Placa de Indicação de Rota de Fuga (S2) |
|  |  | Placa de Indicação de Rota de Fuga (S3) |
|  |  | Placa de Indicação de Rota de Fuga (S11) |
|  |  | Placa M1 |
| Simbologia de projeto |  | Extintor Pó ABC |

Quantitativo das Medidas de Prevenção

| Classificação | Equipamento | Quantidade | Dimensões |
| --- | --- | --- | --- |
| Iluminação de Emergência | Luminária de Emergência do tipo conjunto de blocos autônomos | #LUMINARIAS | - |
| Sinalização de Emergência | Placa indicativa de Extintor (E5) |  | 224 mm |
|  | Placa indicativa de Saída de Emergência (S11) |  | 316/158 mm |
|  | Placa indicativa de Saída de Emergência (S3) |  | 316/158 mm |
|  | Placa indicativa de Saída de Emergência (S12) |  | 316/158 mm |
|  | Placa indicativa de Saída de Emergência (S1) |  | 316/158 mm |
|  | Placa indicativa de Saída de Emergência (S2) |  | 316/158 mm |
|  | Placa M1 |  | 750/450 mm |
| Equipamento | Extintor Pó ABC 4Kg/2A:20BC | #EXTINTOR | - |
|  | Suporte Universal para extintores | #EXTINTOR | - |
|  | Mangueira Tipo 2 ∅ 1.1/2" (40mm) com 15m |  | - |
|  | Esguicho Regulável ∅ 1.1/2" (40mm) |  | - |
|  | Chave Tipo "STORZ" |  | - |
|  | Adaptador STORZ ∅ 2.1/2" - ∅ 1.1/2" (65mm - 40mm) |  | - |
|  | Registro Angular 45° ∅ 2.1/2" (65mm) |  | - |
|  | Detector de Fumaça pontual |  | - |
|  | Detector de Calor Pontual |  | - |

## Marcas e Fornecedores das Medidas de Prevenção

Utilize esse espaço para anotar as marcas dos equipamentos utilizados na Prevenção Contra Incêndio da edificação e os respectivos fornecedores. Esses dados serão importantes no futuro!

| Equipamento | Marca | Modelo | Fornecedor | Contato Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminária de Emergência do tipo conjunto de blocos autônomos |  |  |  |  |
| Placa indicativa de Extintor (E5) |  |  |  |  |
| Placa indicativa de Saída de Emergência (S11) |  |  |  |  |
| Placa indicativa de Saída de Emergência (S3) |  |  |  |  |
| Placa indicativa de Saída de Emergência (S12) |  |  |  |  |
| Placa indicativa de Saída de Emergência (S1) |  |  |  |  |
| Placa indicativa de Saída de Emergência (S2) |  |  |  |  |
| Placa M1 |  |  |  |  |
| Extintor Pó ABC 4Kg/2A:20BC |  |  |  |  |

Em caso de dúvidas ao preencher a planilha, a equipe da ÍGNEA - Engenharia de incêndio está à disposição para auxiliá-lo.

## Controle de Manutenção das Medidas de Prevenção

Utilize esse espaço para anotar as verificações e manutenções realizadas nas Medidas de Prevenção Contra Incêndio. Os períodos e verificações/manutenções necessárias estão especificadas acima.

| Equipamento | Data da Verificação | Nome do Responsável | Verificação/ Manutenção Realizada | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminária de Emergência |  |  |  |  |
| Luminária de Emergência |  |  |  |  |
| Luminária de Emergência |  |  |  |  |
| Luminária de Emergência |  |  |  |  |
| Luminária de Emergência |  |  |  |  |
| Luminária de Emergência |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência |  |  |  |  |

Em caso de dúvidas ao preencher a planilha, a equipe da ÍGNEA - Engenharia de incêndio está à disposição para auxiliá-lo.

Recomendações

Além da instalação das medidas de prevenção determinadas pelo Corpo de Bombeiros, para uma prevenção contra incêndio eficiente é necessário entender os riscos e minimizá-los. Dessa forma, a seguir serão prescritas algumas recomendações específicas para diminuir os riscos de incêndio da presente edificação.

## Instruções Básicas de Prevenção Contra Incêndio

Apesar da presente edificação não possuir obrigatoriedade de treinamento de brigada de incêndio, indica-se que todos os funcionários do estabelecimento tenham noções mínimas de início de combate ao fogo e de evacuação da edificação.

O conhecimento de extinção de um princípio de incêndio é primordial para evitar a propagação do fogo e sinistros de maiores proporções. Ainda, ter conhecimento da rota de fuga da edificação é essencial para garantir uma evacuação rápida e eficiente, salvando a vida de todos que estiverem na edificação.

## Riscos elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curtos-circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes.

É válido lembrar de sempre conferir e inspecionar a edificação ao final do expediente ou conclusão das tarefas, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período, podendo causar curto-circuito.

## Organização dos Materiais em Depósito

Visando minimizar os riscos de incêndio e as proporções de um possível princípio de incêndio, recomenda-se organizar os materiais de maneira espaçada, evitando o rápido alastramento das chamas.

Sugere-se o espaçamento dos materiais em áreas delimitadas, separando diferentes tipos de materiais. Outra recomendação é que o armazenamento desses materiais seja realizado a uma distância segura dos riscos elétricos e de curto-circuito, como quadro de luz e outras fontes de ignição.

Cuidados básicos como a separação por pequenas distâncias podem aumentar o tempo de reação tanto para extinção do princípio de incêndio com os extintores da edificação quanto de evacuação do local.

## Manutenção Central de GLP e Instalações de Gás

A Central de GLP e instalações de gás da edificação deverão passar por manutenções anuais por empresa especializada, com emissão de ART de manutenção. A ART de manutenção da central de GLP é documento obrigatório para aprovação da vistoria dos Corpo de Bombeiros, que acontece anualmente.

Ainda, é primordial para garantir a segurança da edificação e das vidas que por ela passem.

## Instruções para evitar explosões por vazamento de gás

Para fins de conhecimento, uma explosão por vazamento de gás ocorre apenas se houver uma fonte de ignição (faísca ou outra fonte de calor) para dar início à combustão. Essa fonte pode ser gerada pelo simples ato de ligar a luz.

Com isso, para evitar explosões, recomenda-se que a primeira pessoa a chegar no estabelecimento abra a porta e verifique se há cheiro de gás antes de adentrar a edificação. Após constatado que não há cheiro de gás, a luz poderá ser ligada e a pessoa responsável poderá adentrar a edificação, sempre com a porta aberta.

Em caso de haver cheiro de gás, deve-se manter a porta da edificação aberta, sem ligar a luz, lanterna do celular ou qualquer outra possível fonte de faísca, e sair o mais rápido possível para local seguro e ao ar livre. Deve-se esperar o cheiro de gás ficar imperceptível para adentrar a edificação novamente.

## Armazenamento de líquidos inflamáveis

PARA MEMORIAL SIMPLIFICADO

De acordo com as definições de projetos atuais, o total das salas comerciais não podem comercializar ou armazenar volume superior a 250 litros de líquido inflamável e combustível. Conforme a alínea b do item 5.1.3.1.3 da NPA 002 (CBMPR), edificações que extrapolam os limites supracitados precisam de Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a desastre tramitado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ressalta-se que a situação atual da edificação se enquadra em Memorial Simplificado, sem a necessidade de aprovação do projeto.

Independentemente da quantidade de líquido combustível e/ou inflamável armazenado na edificação, caso haja armazenamento dessas classificações de líquidos, deve-se seguir os prescritos na ABNT NBR 17505 e NPT 025 (CBMPR).

Os recipientes de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis devem ser embalagens homologadas e regulamentadas pelas Agências Nacionais de Transportes (ANTT, ANTAQ e ANAC) e/ou por normas internacionais. Para mais informações, verificar item 5 da ABNT NBR 17505-4.

Além do cuidado com o recipiente de armazenamento, é necessário se atentar aos prescritos em norma quando ao local de armazenamento dos recipientes. De maneira geral, os recipientes com líquidos combustíveis e/ou inflamáveis devem ficar distantes dos demais tipos de materiais, de circulação de pessoas, edificações e limite de propriedade. Essas distancias devem respeitar aos prescritos na ABNT NBR 17505-4, de acordo com as classes dos líquidos.

Para exemplificar, para o armazenamento externo de líquidos Classe IA, como gasolina, pode ser realizado apenas em tanque portátil e IBC metálicos, com distância mínima de separação ao limite de propriedade ou onde haja ou possa haver construções de 15 metros. Ainda, a distância mínima de separação da área de armazenamento a uma via de circulação interna ou pública deve ser de 3 metros.

Ressalta-se que os distanciamentos e demais cuidados são válidos tanto para armazenamento interno quanto externo.

Com isso, percebe-se a magnitude dos cuidados necessários com o armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis. A principal recomendação é evitar o armazenamento dessa classe de líquidos. No entanto, em caso de armazenamento, é necessário manter os líquidos armazenados em embalagens normatizadas e distantes de materiais combustíveis (como plásticos e madeira), fonte de ignição (como carros) e de pessoas.

## Possibilidades de ocupação para locação

A carga de incêndio determinada em projeto foi classificada com risco moderado, especificamente, C-2. Com isso, as salas comerciais poderão ser locadas para todo e qualquer tipo de comércio, desde que respeitado as delimitações de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.

As salas comerciais também poderão ser locadas para serviços profissionais, pessoais e técnicos, como escritórios, que são enquadrados na classificação D-1 pelo Corpo de Bombeiros. Como em classificações D-1 a população é inferior a classificação C-2, as saídas de emergência comportarão a população dessa classificação.

Dependendo do caso, as salas comerciais poderão ser locadas para estabelecidos destinados a restaurantes e lanchonetes (Classificação F – Locais de reunião de público), Escolas (Classificação E – Educacional e cultura física), entre outros. No entanto, recomendamos que qualquer dúvida quanto a possibilidade de locação, a Ígnea Engenharia de Incêndio seja consultada.

Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário e melhorar a experiência de todos com a Prevenção Contra Incêndio.

Vistoria

Segundo a NPT 003 (CBM PR, 2014), Vistoria do Corpo de Bombeiros corresponde ao ato administrativo, decorrente do exercício do poder de polícia, pelo qual o Corpo de Bombeiros Militar verifica a implementação e manutenção das medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres em uma edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário, mediante solicitação do interessado. A vistoria é necessária para obtenção do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (CVCB).

Ressalta-se que estabelecimentos com atividade econômica classificada como de baixo risco e áreas inferiores a 750 m² não necessitam de vistoria, apenas do processo referente ao Licenciamento Simplificado para obtenção do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar (CLCB).

## Quais edificações precisam solicitar vistoria?

De acordo com a NPA 001 - Processos de vistoria, licenciamento, fiscalização e recursos (CBM PR, 2014), deverão solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, para obtenção do CVCB:

a) todas as edificações, estabelecimentos, áreas de risco ou eventos temporários que estão iniciando atividade comercial;

b) construções novas após a conclusão da obra;

c) as edificações, estabelecimentos, áreas de risco ou eventos temporários que passaram por mudança de ocupação, ampliação de área, aumento de altura ou qualquer alteração, que enseje na adoção ou redimensionamento de medida de prevenção.

## Como é realizada a solicitação de vistoria?

A solicitação da vistoria deve ser realizada pela plataforma do PREVFOGO pelo responsável técnico pelo Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. A vistoria é realizada após aprovação do projeto (quando necessário) pelo Corpo de Bombeiros, execução do projeto e pagamento da taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros.

O site em que é realizado o pedido de vistoria é:

http://www.prevfogo.pr.gov.br/

Ressaltamos que declarações falsas ou adversas da que deveria ser escrita é passível de multa e/ou reclusão.

## Renovação do Certificado de Vistoria

De acordo com a NPA 001 (CBM PR, 2014), a emissão do CVCB supre por doze meses o licenciamento da edificação, estabelecimento ou área de risco, devendo ser emitido o CLCB a partir do segundo ano, contando a partir da emissão do CVCB. Ressalta-se que para a realização desse procedimento, a edificação não poderá ter sofrido nenhum tipo de alteração.

Assim como o pedido de vistoria, o processo de renovação do certificado deverá ser realizado pelo responsável técnico. Entretanto, caso seja preferência do cliente, o proprietário ou contador também são aptos a realizar o pedido de renovação.

Os procedimentos para realização da renovação de vistoria são:

- Solicitação do CLCB pelo sistema PREVFOGO;

- Inserir as informações necessárias de maneira correta;

- Declarar a veracidade das informações prestadas e da manutenção dos equipamentos;

- Pagar a taxa de CLCB;

- Imprimir o CLCB e guardá-lo em local seguro e de fácil acesso.

O site no qual é realizado o pedido de renovação de vistoria é:

http://www.prevfogo.pr.gov.br/

Ressaltamos que declarações falsas ou adversas da que deveria ser escrita é passível de multa e/ou reclusão.

# Cuidados para a Prevenção Contra Incêndio

As causas mais comuns de incêndio são relacionadas a curto-circuito em instalações elétricas. Alguns cuidados simples e básicos devem ser tomados diariamente para evitar a ocorrência de incêndios:

- Não fume em locais onde existam materiais combustíveis;

- Não deixe equipamentos elétricos ligados após sua utilização. Desconecte-os da tomada;

- Não utilize derivações tipo “T” ou “extensões” elétricas. Preferencialmente, conecte os equipamentos diretamente nas tomadas;

- Não improvise instalações elétricas;

- Realize inspeções periódicas nos equipamentos e em toda a instalação elétrica e de gás do prédio, procurando possíveis vazamentos;

- Mantenha produtos voláteis, como álcool de cozinha e fósforos, longe de crianças, em local ventilado e afastado de fontes de calor;

- Observe as normas de segurança antes de manipular produtos inflamáveis;

- Evite o vazamento de líquidos inflamáveis;

- Não prenda extintores com correntes e não utilize cadeados na portinhola dos hidrantes;

- Evite acúmulo de lixo em locais não apropriados;

- Mantenha desobstruídas as rotas de fuga. Não coloque, mesmo que provisoriamente, materiais nas escadas, corredores e saídas de emergência.

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Conheça os locais onde estão instalados os extintores, hidrantes e demais equipamentos de proteção contra o fogo;

- Não obstrua o acesso aos extintores e/ou hidrantes;

- Não retire lacres, etiquetas ou selos colados no corpo dos extintores;

- Não conecte as mangueiras do hidrante a tubulação. A conexão deve ocorrer apenas no momento do uso do hidrante;

- Não mexa nos extintores de incêndio e hidrantes sem necessidade;

- Aprenda a usar os extintores. Forneça treinamentos para a sua equipe também estar preparada.

## Cuidados com álcool em gel

A utilização de álcool 70% é fundamental para higiene e redução dos riscos de infecção, principalmente em estabelecimentos comerciais, onde não se tem fácil acesso a higienização com água e sabão. Porém, não podemos esquecer que o álcool 70, tanto líquido quanto em gel, é um produto altamente inflamável.

Pensando na segurança de todos, tanto em relação a incêndios quanto a saúde e proteção, estão listados alguns cuidados importantes e necessários para evitar incêndios ao utilizar álcool 70, de acordo com o Ministério da Saúde:

- Manipular o álcool líquido ou gel com cuidado;

- Não utilizar álcool 70% imediatamente antes de manusear isqueiros, fósforos e fogão;

- Não utilizar álcool 70% imediatamente antes de cozinhar;

- Usar quantidade moderada do produto, espalhar homogeneamente e aguardar até total absorção antes de realizar qualquer atividade, principalmente as que envolvam eletricidade (inclusive acionamento de elevadores);

- Caso seja necessário utilizar álcool para higiene antes de manipular qualquer equipamento que utilize fogo ou calor em altas temperaturas, a recomendação é passar o álcool em gel e esperar secar completamente, de 10 a 20 minutos, dependendo da quantidade que se passou, antes do manuseio de fontes de calor;

- Armazenar o álcool em local arejado e alto, não permitindo o acesso de crianças;

- Armazenar o álcool distante de ambientes como a cozinha ou copa;

- Não colocar o álcool junto a produtos químicos ou em locais que atinjam temperaturas elevadas;

Se apesar de todos os cuidados realizados ocorrer um acidente e uma pequena área do corpo for atingida pelo fogo, devem ser realizados alguns procedimentos, descritos pelo Ministério da Saúde:

- Molhar imediatamente com água corrente;

- Não estourar as bolhas, pois elas são uma proteção;

- Procurar atendimento médico imediatamente;

- Em caso de incêndio acionar o Corpo de Bombeiros (Disque 193) da sua região, o mais rápido possível.

Destaca-se que todas as informações de cuidados listados passaram por verificação com o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.

Como proceder em caso de incêndio

MANTENHA A CALMA!

E siga os passos descritos a seguir:

- Ao notar princípios de incêndio (fumaça, cheiro de queimado etc.), aproxime-se a uma distância segura para verificar o que está queimando e a extensão do fogo;

- Informe a administração do prédio, brigadista e/ou telefone ao Corpo de Bombeiros – LIGUE 193;

- Siga as instruções dos brigadistas (quando houver);

- Com calma, abandone o edifício imediatamente, seguindo as placas indicativas de rota de fuga;

- Durante o caminhamento de abandono do edifício, ao avistar a botoeira de alarme, acione-a. A botoeira estará em local visível, identificada e de fácil acesso (quando houver). Ao acionar o alarme, você poderá salvar a vida de outras pessoas que não sabem que estão em perigo!

- Não utilize o elevador! Procure alcançar o térreo usando escadas, sem correr.

- Desligue a eletricidade;

- Não perca tempo salvando objetos, SALVE A SUA VIDA!

- Em caso de fumaça, utilize um lenço ou toalha (se possível molhada) sobre o nariz e boca. O lenço funcionará como filtro;

- Se não conseguir sair do estabelecimento, mantenha-se próximo de uma janela com vista para a rua e sinalize sua localização. Ainda, feche (mas não tranque) a porta do cômodo onde estiver e vede as frestas com um cobertor ou tapete para evitar que a fumaça adentre.

- MANTENHA A CALMA!

Documentos Importantes

Visando melhorar a organização dos documentos referentes à Prevenção contra Incêndio, a seguir, encontram-se espaços destinados para arquivar tais documentações.

DOCUMENTOS IMPORTANTES

## Proposta

DOCUMENTOS IMPORTANTES

## Contrato

DOCUMENTOS IMPORTANTES

## Nota Fiscal

DOCUMENTOS IMPORTANTES

## Termo de Entrega de Projeto e

## Termo de Compromisso

DOCUMENTOS IMPORTANTES

## Documentos de compra, instalação e manutenção das medidas de prevenção

DOCUMENTOS IMPORTANTES

## Relatórios de Conformidade

Documentos Obrigatórios

Visando melhorar a organização dos documentos referentes a Prevenção contra Incêndio, a seguir, encontram-se espaços destinados para arquivar as documentações obrigatórias em relação à Prevenção Contra Incêndios.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

## Memorial

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

## ART

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

## Projeto

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

## Termo de Responsabilidade de Saída de Emergência

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

## ART de Instalação/Manutenção da Central de Gás

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

## Certificado de Vistoria