MEMORIAL EXECUTIVO - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

NOMEOBRA

# OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as adequações a serem realizadas para compatibilização com o projeto de Prevenção Contra Incêndio. As adequações são necessárias para obter o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros.

# DADOS DA OBRA

A obra em questão refere-se a uma edificação destinada a SERVIÇOS1, localizada na ENDEREÇO

A ocupação principal da presente obra é de TIPO, classificada como (CLASSE). Dessa forma, a edificação é considerada de RISCO (C.I MJ/m²), conforme a ocupação principal.

# ADEQUAÇÕES e INSTALAÇÕES

A seguir serão descritas as adequações e instalações necessárias para compatibilização da obra com as normas do Corpo de Bombeiros.

- REGULARIZAÇÕES CIVIS

Na presente edificação será necessária a construção de mureta para bacia de contenção dos tanques dos líquidos inflamáveis e escada metálica para acesso ao interior da bacia de contenção. A escada deverá seguir especificações do projeto aprovado.

Em todas as escadas da edificação será necessário instalar corrimãos e guarda-corpos conforme indicado em projeto.

As escadas deverão ser de piso incombustível e antiderrapante. No caso do piso não ser classificado como antiderrapante, será necessário instalar fita antiderrapante em todos os degraus.

As dimensões dos degraus deverão respeitar a Fórmula de Blondel, conforme especificado no projeto em anexo. Caso não sejam respeitadas as considerações estabelecidas em projeto, o responsável técnico pelo projeto se exime de toda e qualquer responsabilidade perante a edificação, sendo a responsabilidade integralmente do responsável técnico pela execução.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será necessária a instalação de tomadas destinadas as iluminações de emergência. Para isso, será necessário prever pontos de tomada para as luminárias de emergência no Projeto de Instalações Elétricas, seguindo o projeto de prevenção contra incêndio. Ainda, é indicado instalar um circuito específico para as tomadas das luminárias de emergência, com disjuntor individual e devidamente identificado, o qual deve ser separado das demais tomadas. No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas ou em PVC rígido antichama, conforme NBR 15465.

A edificação deverá ter suas instalações elétricas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) executados de acordo com as prescrições das normas brasileiras oficiais e normas das concessionárias dos serviços locais. Recomenda-se a exigência de emissão de ART de projeto e execução de instalações elétricas.

- INSTALAÇÕES DE CENTRAL E TUBULAÇÃO DE GÁS

A instalação da central de gás deverá ser realizada conforme o projeto de prevenção contra incêndio, com obstáculo de proteção mecânica em torno de toda a central.

Os medidores de gás deverão estar locados em abrigos. Os abrigos internos à edificação devem ser dotados de tubulação específica para ventilação. O tubo utilizado para ventilação (escape do gás) deve ser metálico, com saída no pavimento de descarga e na cobertura da edificação e com o dobro do diâmetro da tubulação de gás da prumada. Quando a tubulação for interna à edificação e os abrigos dos medidores nos andares forem adjacentes a uma parede externa, poderá ser prevista uma abertura na parte inferior desse, com tamanho equivalente a, no mínimo, duas vezes o da seção da tubulação, devendo ainda tal abertura ter distância de 1,2 m de qualquer outra.

O projeto e execução do sistema de gás deverá ser realizado por profissional especializado, com emissão de ART de projeto e execução. A ART de execução da central de GLP e tubulação de gás será exigida para obtenção do CVCB da edificação. Tais instalações deverão passar por manutenção anualmente, com emissão de ART de manutenção.

Recomenda-se, ainda, a execução do teste de estanqueidade das tubulações de gás, com emissão de ART. A realização do teste garante a correta execução do sistema de gás e a segurança dos usuários da edificação, evitando possíveis vazamentos que poderão causar explosões.

- REGULARIZAÇÕES CIVIS NO DEPÓSITO PCE

Será necessário realizar s de adequação na edificação destinada ao depósito PCE.

Inicialmente, deverá ser executado uma parede em torno do depósito PCE, conforme especificado em projeto de acordo com o item II do Art. 06 da IN 30 (CMBSC, 2014). Recomenda-se que a parede seja construída em alvenaria estrutural.

As portas do depósito PCE deverão ser substituídas por portas corta-fogo da  P30, que resistem a 30 minutos de fogo e fumaça na edificação do depósito PCE, conforme representado em projeto, de acordo com o Art. 18 da IN 14 (CBMSC, 2020).

Será necessário a instalação de janelas em grade metálica no entorno dos depósitos, especificadas em projeto, conforme Art. 25 da IN 30 (CMBSC, 2014).

Por fim, o piso do depósito deverá ser constituído de um material liso e impermeável, de modo a evitar atrito e facilitar a limpeza, conforme o item III do Art. 27 da IN 30 (CMBSC, 2014).

- BRIGADA DE INCÊNDIO

Essa edificação necessita de brigada de incêndio. Dessa forma, será necessário que estejam presentes na edificação, durante todo o horário de funcionamento, ao menos uma pessoa que possua certificado de brigadista orgânico obtido através de treinamento de Brigada de Incêndio. O treinamento deve ser realizado conforme prescrito no Memorial Descritivo de Prevenção Contra Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros e de acordo com as normas vigentes.

Devido ao número de funcionários, recomenda-se que todos os funcionários realizem o curso de brigada de incêndio, garantindo um número de excedente de brigadistas na edificação. Caso haja troca de algum funcionário que era considerado brigadista no respectivo turno, o novo funcionário deverá fazer treinamento de brigada, garantindo sempre a permanência de 1 brigadista orgânico na edificação.

- INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Na referida edificação, as medidas de proteção contra incêndio necessárias para a segurança da edificação, conforme TABELA do CSCIP 2021 são: MEDIDAS.

- ;

- ;

- ;

- ;

As instalações, manutenções e laudos devem ser realizados conforme:

- ABNT NBR 12693 (2013) – Sistemas de proteção por extintor de incêndio;

- ABNT NBR 13714 (2000) – Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos;

- ABNT NBR 16021 (2012) – Válvula e acessórios para Hidrantes;

- ABNT NBR 16870 (2020) – Abrigos para mangueiras de incêndio e acessórios;

- ABNT NBR 12779 (2009) – Mangueira de Incêndio – Inspeção, manutenção e cuidados;

- ABNT NBR 16704 (2020) - Conjuntos de bombas estacionárias para sistemas automáticos de proteção contra incêndios – Requisitos.

- ABNT NBR 17240 (2010) - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos;

- ABNT NBR 15511 (2008) – Líquido gerador de espuma (LGE), de baixa expansão, para combate a incêndios em combustíveis líquidos;

- ABNT NBR 12615 (2020) – Sistema de combate a incêndio por espuma – Espuma de baixa expansão.

- ABNT NBR 10898 (2013) - Sistemas de Iluminação de Emergência;

- ABNT NBR 13434 (2004) – Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico;

- ABNT NBR 14024 (2018) – Central de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Sistema de abastecimento a granel – Procedimento operacional;

- ABNT NBR 15514 (2020) – Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização - Critérios de segurança.

- ABNT NBR 14100 (2022) - Proteção Contra Incêndio - Símbolos Gráficos para Projetos.

Demais detalhes das instalações estão especificados no projeto em anexo.

| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – GERAL - PARANÁ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTDE | CÓDIGO | SÍMBOLO | DIMENSÕES | FORMA E COR | APLICAÇÃO |
| 0 | S2/E |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (esquerda) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: l= 2,0 h |
|  | S2/D |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: l= 2,0 h |
|  | S3 |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso |
|  | S8 |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S9 |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S10 |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S11 |  | 316 X 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S12 |  | 316 x 158 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > ou = 50mm | Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) |
|  | S17 | exemplo | 224 X 224 mm ou 316 X 158 mm | Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Algarismos indicando número do pavimento: fotoluminescente Pode se formar pela associação de duas placas. Por exemplo: 1 o + SS = 1o SS, que significa 1º Subsolo. | Indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo (lado da escada) |
|  | E1 |  | 224 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica |
|  | E2 |  | 224 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Ponto de acionamento de alarme de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado aquele por ponto |
|  | E5 |  | 224 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação de localização do extintor de incêndio |
|  | E7 |  | 224 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |
|  | E17 |  | 1000 X 1000 mm | Símbolo: quadrado (1,00m x 1,00m) Fundo: vermelha (0,70m x 0,70m) Borda: amarela (largura = 0,15m) | Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, para evitar a sua obstrução |
| 1 | M1 |  | *Ver detalhe no projeto | Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o de estrutura e os telefones de emergência. Letra: branca | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. |
| 1 | M2 |  | 780 X 450 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem escrita “Capacidade de Público XXX. Em caso de emergência ligue 193 – Corpo de Bombeiros” Letra: branca | Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público. |
|  | P1 |  | 252 mm | Símbolo: circular Fundo: branca Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha | Todo local onde fumar pode aumentar o de incêndio |
|  | P2 |  | 252 mm | Símbolo: circular Fundo: branca Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha | Todo o local onde a utilização de chama pode aumentar o de incêndio |
|  | P4 |  | 252 mm | Símbolo: circular Fundo: branca Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha | Nos locais de acesso aos elevadores comuns e monta-cargas. |
|  | A3 |  | 340 mm | Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta | Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que oferecem de explosão. |
| 0 | A4 |  | 340 mm | Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta | Próximo a locais onde houver presença de materiais corrosivos. |
| 0 | A5 |  | 340 mm | Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta | Próximo a instalações elétricas que oferecem de choque. |
| 0 | A7 |  | 340 mm | Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta | Próximo a locais onde houver presença de produtos tóxicos. |

| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – GERAL – SANTA CATARINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTDE | CÓDIGO | SÍMBOLO | DIMENSÕES | FORMA E COR | APLICAÇÃO |
|  | S2/D |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: l= 2,0 h |
|  | S2/E |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (esquerda) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: l= 2,0 h |
|  | S3 |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso |
|  | S8 |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S9 |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S10 |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S11 |  | 300 X 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado |
|  | S12 |  | 300 x 150 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > ou = 50mm | Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) |
|  | E1 |  | 200 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica |
|  | E2 |  | 200 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Ponto de acionamento de alarme de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado aquele por ponto |
|  | E5 |  | 200 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação de localização do extintor de incêndio |
|  | Placa Extintor com Seta |  | 130 x 200 mm | - | Indicação de localização dos extintores de incêndio |
|  | E7 |  | 200 mm | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |
| 1 | M1 |  | *Ver detalhe no projeto | Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letra: branca | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. |
| 1 | M2 |  | 450 X 780 mm | Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem escrita “Capacidade de Público XXX. Em caso de emergência ligue 193 – Corpo de Bombeiros” Letra: branca | Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público. |

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Luminária de Emergência do conjunto de blocos autônomos |  |
| Luminária de Emergência do farolete |  |
| Extintor PQS 2A:20BC |  |
| Extintor Portátil 2-A |  |
| Extintor Portátil 20-B:C |  |

Observações:

1) Caso haja divergência do quantitativo para o projeto, seguir projeto;

2) Caso algum item colocado como existente não estiver presente no local, este

deverá ser instalado.