RECOMENDAÇÕES PARA PROJETOS

Além da instalação das medidas de prevenção determinadas pelo Corpo de Bombeiros, para uma prevenção contra incêndio eficiente é necessário entender os riscos e minimizá-los. Dessa forma, a seguir serão prescritas algumas recomendações específicas para diminuir os riscos de incêndio da presente edificação.

Sumário

MEMORIAL SIMPLIFICADO (BARRACÃO)	1

Instruções Básicas de Prevenção Contra Incêndio	1

Riscos elétricos	1

Organização dos Materiais em Depósito	2

Instalação de GLP	2

Instruções para evitar explosões por vazamento de gás	2

Armazenamento de líquidos infamáveis	3

Possibilidades de ocupação para locação	4

MEMORIAL SIMPLIFICADO (SALAS COMERCIAIS)	5

Instruções Básicas de Prevenção Contra Incêndio	5

Riscos elétricos	5

Organização dos Materiais em Depósito	5

Instalações de GLP	6

Instruções para evitar explosões por vazamento de gás	6

Armazenamento de líquidos inflamáveis	6

Possibilidades de ocupação para locação	7

MANUAL TÉCNICO (EDIFÍCIO)	9

Riscos Elétricos	9

Manutenção das instalações de Gás	9

Instruções para evitar explosão por vazamento de gás	9

MANUAL TÉCNICO (POSTO DE GASOLINA)	10

Riscos elétricos	10

Botijão de gás	10

Cuidados específicos para posto de combustível	10

Armazenamento de líquido inflamável no interior das edificações	11

RECOMENDAÇÃO SOBRE MATERIAL EXPLOSIVO	12

Armazenamento de materiais explosivos	12

MANUAL TÉCNICO (MERCADO)	14

Riscos Elétricos	14

Botijão de gás	14

Armazenamento de líquidos inflamáveis	14

Organização dos Materiais em Depósito	15

Possibilidades de ocupação para locação	15

MANUAL TÉCNICO (COMÉRCIO)	17

Riscos Elétricos	17

Armazenamento de líquidos inflamáveis	17

Botijão de gás	18

Organização dos Materiais em Depósito	18

Possibilidades de ocupação para locação	18

# MEMORIAL SIMPLIFICADO (BARRACÃO)

## Instruções Básicas de Prevenção Contra Incêndio

Apesar da presente edificação não possuir obrigatoriedade de treinamento de brigada de incêndio, indica-se que todos os funcionários do estabelecimento tenham noções mínimas de início de combate ao fogo e de evacuação da edificação.

O conhecimento de extinção de um princípio de incêndio é primordial para evitar a propagação do fogo e sinistros de maiores proporções. Ainda, ter conhecimento da rota de fuga da edificação é essencial para garantir uma evacuação rápida e eficiente, salvando a vida de todos que estiverem na edificação.

## Riscos elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curto circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes.

É válido lembrar de sempre conferir e inspecionar a edificação ao final do expediente ou conclusão das tarefas, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período de tempo, podendo causar curto circuito.

## Organização dos Materiais em Depósito

Visando minimizar os riscos de incêndio e as proporções de um possível princípio de incêndio, recomenda-se organizar os materiais de maneira espaçada, evitando o rápido alastramento das chamas.

Sugere-se o espaçamento dos materiais em áreas delimitadas, separando diferentes tipos de materiais. Outra recomendação é que o armazenamento desses materiais seja realizado a uma distância segura dos riscos elétricos e de curto circuito, como quadro de luz e outras fontes de ignição.

Cuidados básicos como a separação por pequenas distâncias podem aumentar o tempo de reação tanto para extinção do princípio de incêndio com os extintores da edificação quanto de evacuação do local.

## Instalação de GLP

Botijões de gás devem ser instalados em abrigos do lado externo da edificação. O abrigo deve garantir a proteção do botijão contra intempéries (sol, chuva e umidade); possuir ventilação natural; estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; estar afastado no mínimo 1,5 m de ralos sifonados (ou 3,0 de ralos comuns), caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares.

As recomendações supracitadas possibilitam a instalação de até 3 botijões P-13 externo a edificação. Caso seja necessário instalar mais botijões P-13 ou botijões com maior capacidade, o responsável técnico deverá ser consultado.

## Instruções para evitar explosões por vazamento de gás

Para fins de conhecimento, uma explosão por vazamento de gás ocorre apenas se houver uma fonte de ignição (faísca ou outra fonte de calor) para dar início à combustão. Essa fonte pode ser gerada pelo simples ato de ligar a luz.

Com isso, para evitar explosões, recomenda-se que a primeira pessoa a chegar no estabelecimento abra a porta e verifique se há cheiro de gás antes de adentrar a edificação. Após constatado que não há cheiro de gás, a luz poderá ser ligada e a pessoa responsável poderá adentrar a edificação, sempre com a porta aberta.

Em caso de haver cheiro de gás, deve-se manter a porta da edificação aberta, sem ligar a luz, lanterna do celular ou qualquer outra possível fonte de faísca, e sair o mais rápido possível para local seguro e ao ar livre. Deve-se esperar o cheiro de gás ficar imperceptível para adentrar a edificação novamente.

## Armazenamento de líquidos infamáveis

De acordo com as definições de projetos atuais, o total das salas comerciais não podem comercializar ou armazenar volume superior a 250 litros de líquido inflamável e combustível. Conforme a alínea b do item 5.1.3.1.3 da NPA 002 (CBMPR), edificações que extrapolam os limites supracitados precisam de Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a desastre tramitado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ressalta-se que a situação atual da edificação se enquadra em Memorial Simplificado, sem a necessidade de aprovação do projeto.

Independentemente da quantidade de líquido combustível e/ou inflamável armazenado na edificação, caso haja armazenamento dessas classificações de líquidos, deve-se seguir os prescritos na ABNT NBR 17505 e NPT 025 (CBMPR).

Os recipientes de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis devem ser embalagens homologadas e regulamentadas pelas Agências Nacionais de Transportes (ANTT, ANTAQ e ANAC) e/ou por normas internacionais. Para mais informações, verificar item 5 da ABNT NBR 17505-4.

Além do cuidado com o recipiente de armazenamento, é necessário se atentar aos prescritos em norma quando ao local de armazenamento dos recipientes. De maneira geral, os recipientes com líquidos combustíveis e/ou inflamáveis devem ficar distantes dos demais tipos de materiais, de circulação de pessoas, edificações e limite de propriedade. Essas distancias devem respeitar aos prescritos na ABNT NBR 17505-4, de acordo com as classes dos líquidos.

Para exemplificar, para o armazenamento externo de líquidos Classe IA, como gasolina, pode ser realizado apenas em tanque portátil e IBC metálicos, com distância mínima de separação ao limite de propriedade ou onde haja ou possa haver construções de 15 metros. Ainda, a distância mínima de separação da área de armazenamento a uma via de circulação interna ou pública deve ser de 3 metros.

Ressalta-se que os distanciamentos e demais cuidados são válidos tanto para armazenamento interno quanto externo.

Com isso, percebe-se a magnitude dos cuidados necessários com o armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis. A principal recomendação é evitar o armazenamento dessa classe de líquidos. No entanto, em caso de armazenamento, é necessário manter os líquidos armazenados em embalagens normatizadas e distantes de materiais combustíveis (como plásticos e madeira), fonte de ignição (como carros) e de pessoas.

## Possibilidades de ocupação para locação

A carga de incêndio determinada em projeto foi classificada com risco elevado, especificamente, J-4. Com isso, o barracão poderá ser locado para outros tipos de ocupações, desde que respeitado as delimitações de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis, a distância de caminhamento necessária e as dimensões das saídas de emergência para determinada ocupação.

O barracão também poderá ser locado para serviços profissionais, pessoais e técnicos, como escritórios, que são enquadrados na classificação D-1 pelo Corpo de Bombeiros. Como em classificações D-1 a população é inferior a classificação J-4, as saídas de emergência atendem a população da ocupação D-1, assim como a distância de caminhamento das saídas de emergência.

Dependendo do caso, o barracão poderá ser locado para estabelecimentos destinados a restaurantes e lanchonetes (Classificação F – Locais de reunião de público), Escolas (Classificação E – Educacional e cultura física), entre outros. No entanto, recomendamos que qualquer dúvida quanto à possibilidade de locação, a ÍGNEA Engenharia de Incêndio seja consultada.

Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário e melhorar a experiência de todos com a Prevenção Contra Incêndio.

# MEMORIAL SIMPLIFICADO (SALAS COMERCIAIS)

## Instruções Básicas de Prevenção Contra Incêndio

Apesar da presente edificação não possuir obrigatoriedade de treinamento de brigada de incêndio, indica-se que todos os funcionários do estabelecimento tenham noções mínimas de início de combate ao fogo e de evacuação da edificação.

O conhecimento de extinção de um princípio de incêndio é primordial para evitar a propagação do fogo e sinistros de maiores proporções. Ainda, ter conhecimento da rota de fuga da edificação é essencial para garantir uma evacuação rápida e eficiente, salvando a vida de todos que estiverem na edificação.

## Riscos elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curto circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes.

É válido lembrar de sempre conferir e inspecionar a edificação ao final do expediente ou conclusão das tarefas, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período de tempo, podendo causar curto circuito.

## Organização dos Materiais em Depósito

Visando minimizar os riscos de incêndio e as proporções de um possível princípio de incêndio, recomenda-se organizar os materiais de maneira espaçada, evitando o rápido alastramento das chamas.

Sugere-se o espaçamento dos materiais em áreas delimitadas, separando diferentes tipos de materiais. Outra recomendação é que o armazenamento desses materiais seja realizado a uma distância segura dos riscos elétricos e de curto circuito, como quadro de luz e outras fontes de ignição.

Cuidados básicos como a separação por pequenas distâncias podem aumentar o tempo de reação tanto para extinção do princípio de incêndio com os extintores da edificação quanto de evacuação do local.

## Instalações de GLP

Botijões de gás devem ser instalados em abrigos do lado externo da edificação. O abrigo deve garantir a proteção do botijão contra intempéries (sol, chuva e umidade); possuir ventilação natural; estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; estar afastado no mínimo 1,5 m de ralos sifonados (ou 3,0 de ralos comuns), caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares.

As recomendações supracitadas possibilitam a instalação de até 3 botijões P-13 externo a edificação. Caso seja necessário instalar mais botijões P-13 ou botijões com maior capacidade, o responsável técnico deverá ser consultado.

## Instruções para evitar explosões por vazamento de gás

Para fins de conhecimento, uma explosão por vazamento de gás ocorre apenas se houver uma fonte de ignição (faísca ou outra fonte de calor) para dar início à combustão. Essa fonte pode ser gerada pelo simples ato de ligar a luz.

Com isso, para evitar explosões, recomenda-se que a primeira pessoa a chegar no estabelecimento abra a porta e verifique se há cheiro de gás antes de adentrar a edificação. Após constatado que não há cheiro de gás, a luz poderá ser ligada e a pessoa responsável poderá adentrar a edificação, sempre com a porta aberta.

Em caso de haver cheiro de gás, deve-se manter a porta da edificação aberta, sem ligar a luz, lanterna do celular ou qualquer outra possível fonte de faísca, e sair o mais rápido possível para local seguro e ao ar livre. Deve-se esperar o cheiro de gás ficar imperceptível para adentrar a edificação novamente.

## Armazenamento de líquidos inflamáveis

De acordo com as definições de projetos atuais, o total das salas comerciais não podem comercializar ou armazenar volume superior a 250 litros de líquido inflamável e combustível. Conforme a alínea b do item 5.1.3.1.3 da NPA 002 (CBMPR), edificações que extrapolam os limites supracitados precisam de Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a desastre tramitado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ressalta-se que a situação atual da edificação se enquadra em Memorial Simplificado, sem a necessidade de aprovação do projeto.

Independentemente da quantidade de líquido combustível e/ou inflamável armazenado na edificação, caso haja armazenamento dessas classificações de líquidos, deve-se seguir os prescritos na ABNT NBR 17505 e NPT 025 (CBMPR).

Os recipientes de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis devem ser embalagens homologadas e regulamentadas pelas Agências Nacionais de Transportes (ANTT, ANTAQ e ANAC) e/ou por normas internacionais. Para mais informações, verificar item 5 da ABNT NBR 17505-4.

Além do cuidado com o recipiente de armazenamento, é necessário se atentar aos prescritos em norma quando ao local de armazenamento dos recipientes. De maneira geral, os recipientes com líquidos combustíveis e/ou inflamáveis devem ficar distantes dos demais tipos de materiais, de circulação de pessoas, edificações e limite de propriedade. Essas distancias devem respeitar aos prescritos na ABNT NBR 17505-4, de acordo com as classes dos líquidos.

Para exemplificar, para o armazenamento externo de líquidos Classe IA, como gasolina, pode ser realizado apenas em tanque portátil e IBC metálicos, com distância mínima de separação ao limite de propriedade ou onde haja ou possa haver construções de 15 metros. Ainda, a distância mínima de separação da área de armazenamento a uma via de circulação interna ou pública deve ser de 3 metros.

Ressalta-se que os distanciamentos e demais cuidados são válidos tanto para armazenamento interno quanto externo.

Com isso, percebe-se a magnitude dos cuidados necessários com o armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis. A principal recomendação é evitar o armazenamento dessa classe de líquidos. No entanto, em caso de armazenamento, é necessário manter os líquidos armazenados em embalagens normatizadas e distantes de materiais combustíveis (como plásticos e madeira), fonte de ignição (como carros) e de pessoas.

## Possibilidades de ocupação para locação

A carga de incêndio determinada em projeto foi classificada com risco moderado, especificamente, C-2. Com isso, as salas comerciais poderão ser locadas para todo e qualquer tipo de comércio, desde que respeitado as delimitações de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.

As salas comerciais também poderão ser locadas para serviços profissionais, pessoais e técnicos, como escritórios, que são enquadrados na classificação D-1 pelo Corpo de Bombeiros. Como em classificações D-1 a população é inferior a classificação C-2, as saídas de emergência comportarão a população dessa classificação.

Dependendo do caso, as salas comerciais poderão ser locadas para estabelecidos destinados a restaurantes e lanchonetes (Classificação F – Locais de reunião de público), Escolas (Classificação E – Educacional e cultura física), entre outros. No entanto, recomendamos que qualquer dúvida quanto a possibilidade de locação, a ÍGNEA Engenharia de Incêndio seja consultada.

Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário e melhorar a experiência de todos com a Prevenção Contra Incêndio.

# MANUAL TÉCNICO (EDIFÍCIO)

Riscos Elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curto circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a ABNT NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes, tanto para as ocupações comerciais quanto residencial.

Nas ocupações residenciais é válido sempre lembrar de conferir e inspecionar a edificação antes de sair, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período de tempo, podendo causar curto circuito.

Manutenção das instalações de Gás

As instalações de gás da edificação deverão passar por manutenção anuais por empresa especializada, com emissão de ART de manutenção. A ART de manutenção é documento essencial para garantia de um serviço de qualidade. Na manutenção, será verificada a estanqueidade das tubulações de gás, evitando possíveis vazamentos. Com isso, a manutenção se faz primordial para garantir a segurança da edificação e das vidas que por ela passam.

Instruções para evitar explosão por vazamento de gás

Para fins de conhecimento, uma explosão por vazamento de gás ocorre apenas se houver uma fonte de ignição (faísca ou outra fonte de calor) para dar início à combustão. Essa fonte pode ser gerada pelo simples fato de ligar a luz.

Com isso, para evitar explosões em caso de haver cheiro de gás, deve-se manter as portas e janelas da edificação abertas, sem ligar a luz, lanterna do celular ou qualquer outra possível fonte de calor. Ainda, é necessário fechar o registro do medidor de gás localizado no hall e sair o mais rápido possível para local seguro e ao ar livre. Deve-se esperar o cheiro de gás ficar imperceptível para adentrar a edificação novamente. Caso haja necessidade, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193.

# MANUAL TÉCNICO (POSTO DE GASOLINA)

Riscos elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curto circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes.

É válido lembrar de sempre conferir e inspecionar a edificação ao final do expediente ou conclusão das tarefas, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período de tempo, podendo causar curto circuito.

## Botijão de gás

Botijões de gás devem ser instalados em abrigos do lado externo da edificação. O abrigo deve garantir a proteção do botijão contra intempéries (sol, chuva e umidade); possuir ventilação natural; estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; estar afastado no mínimo 1,5 m de ralos sifonados (ou 3,0 de ralos comuns), caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares.

Apesar de inicialmente não haver instalação de gás na edificação, caso haja uma futura instalação, a instalação do botijão deve seguir as normas vigentes e o responsável técnico deverá ser consultado.

## Cuidados específicos para posto de combustível

Para evitar graves acidentes em postos de combustíveis, alguns cuidados básicos e muito importantes são necessários: posicionar placas de proibido fumar nas proximidades das bombas de combustível e orientar os funcionários à não iniciarem o abastecimento enquanto o automóvel ainda está com o motor ligado.

Ainda, quando forem realizar a transferência de combustível para os tanques, deve-se: utilizar sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos nos tanques de armazenagem de combustíveis, certificar-se que as instalações elétricas estão em conforme com a NR10, fazer o controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática e sinalizar a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis.

Esses cuidados são de suma importância, pois combustíveis são altamente inflamáveis e capazes de gerar grandes acidentes.

## Armazenamento de líquido inflamável no interior das edificações

Independentemente da quantidade de liquido combustível e/ou inflamável armazenado na edificação, caso haja armazenamento dessas classificações de líquidos no interior das edificações, deve-se seguir os prescritos na ABNT NBR 17505 e NPT 025 (CBMPR).

Os recipientes de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis devem ser embalagens homologadas e regulamentadas pelas Agências Nacionais de Transportes (ANTT, ANTAQ e ANAC) e/ou por normas internacionais. Para mais informações, verificar item 5 da ABNT NBR 17505-4.

Além do cuidado com o recipiente de armazenamento, é necessário se atentar aos prescritos em norma quando ao local de armazenamento dos recipientes. De maneira geral, os recipientes com líquidos combustíveis e/ou inflamáveis devem ficar distantes dos demais tipos de materiais, de circulação de pessoas, edificações e limite de propriedade. Essas distancias devem respeitar aos prescritos na ABNT NBR 17505-4, de acordo com as classes dos líquidos.

Com isso, percebe-se a magnitude dos cuidados necessários com o armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis. A principal recomendação é evitar o armazenamento dessa classe de líquidos. No entanto, em caso de armazenamento, é necessário manter os líquidos armazenados em embalagens normatizadas e distantes de materiais combustíveis (como plásticos e madeira), fonte de ignição (como carros) e de pessoas.

# RECOMENDAÇÃO SOBRE MATERIAL EXPLOSIVO

## Armazenamento de materiais explosivos

As empresas devem manter, nas instalações de fabricação e armazenagem, quantidades máximas de explosivos de acordo com o Anexo II da NR19 – Explosivos

Os depósitos de explosivos devem obedecer aos seguintes requisitos:

a) ser construídos de materiais incombustíveis, em terreno firme, seco, a salvo de inundações;

b) ser apropriadamente ventilados;

c) manter ocupação máxima de sessenta por cento da área, respeitando-se a altura máxima de empilhamento de dois metros e uma entre o teto e o topo do empilhamento;

d) ser dotados de sinalização externa adequada.

É proibida a armazenagem de:

a) acessórios iniciadores com explosivos, inclusive pólvoras ou acessórios explosivos em um mesmo depósito;

b) pólvoras em um mesmo depósito com outros explosivos;

c) fogos de artifício com pólvoras e outros explosivos em um mesmo depósito ou no balcão de estabelecimentos comerciais;

d) explosivos e acessórios em habitações, estábulos, silos, galpões, oficinas, lojas ou outras edificações não destinadas a esse uso específico.

Na armazenagem de explosivos ou de acessórios fica estabelecido que as pilhas de caixas devem ser colocadas:

I - Sobre barrotes de madeira, para isolá-las do piso;

II - Afastadas das paredes e do teto, para assegurar boa circulação de ar;
III - De tal maneira que permitam a passagem entre as mesmas, para entrada e retirada de caixas com segurança.

Os estabelecimento fabris são obrigados a manter um serviço diário de observação e registro, em horas fixas, das temperaturas máximas e mínima, e do grau de umidade nos "depósitos aprimorados ou paióis, com a finalidade de organizar os diagramas mensais respectivos que serão submetidos ao exame das respectivas autoridades de fiscalização.

Os índices termométricos e higrométricos tolerados serão fixados pelos fiscais, face à natureza do produto armazenado.

Se esses índices se aproximarem ou atingirem os limites de tolerância fixados, o estabelecimento fabril é obrigado a providenciar, mediante sistema de aquecimento, ventilação ou refrigeração adequadas e utilização de materiais higroscópicos, o enquadramento dos mesmos dentro dos índices fixados.

# MANUAL TÉCNICO (MERCADO)

## Riscos Elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curto circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a ABNT NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes, tanto para as ocupações comerciais quanto residencial.

Nas ocupações comerciais é válido sempre lembrar de conferir e inspecionar a edificação ao final do expediente ou conclusão das tarefas, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período de tempo, podendo causar curto circuito.

## Botijão de gás

Apesar de não ter sido verificada a presença de fogão a gás na edificação, caso haja uma futura instalação, a instalação do botijão deve seguir as normas vigentes.

A presente edificação pode armazenar no máximo 3 botijões de GLP P-13 em seu interior.

Botijões de gás devem ser instalados em abrigos do lado externo da edificação. O abrigo deve garantir a proteção do botijão contra intempéries (sol, chuva e umidade); possuir ventilação natural; estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; estar afastado no mínimo 1,5 m de ralos sifonados (ou 3,0 de ralos comuns), caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares.

## Armazenamento de líquidos inflamáveis

Independentemente da quantidade de liquido combustível e/ou inflamável armazenado na edificação, caso haja armazenamento dessas classificações de líquidos no interior das edificações, deve-se seguir os prescritos na ABNT NBR 17505 e NPT 025 (CBMPR).

Os recipientes de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis devem ser embalagens homologadas e regulamentadas pelas Agências Nacionais de Transportes (ANTT, ANTAQ e ANAC) e/ou por normas internacionais. Para mais informações, verificar item 5 da ABNT NBR 17505-4.

Além do cuidado com o recipiente de armazenamento, é necessário se atentar aos prescritos em norma quando ao local de armazenamento dos recipientes. De maneira geral, os recipientes com líquidos combustíveis e/ou inflamáveis devem ficar distantes dos demais tipos de materiais, de circulação de pessoas, edificações e limite de propriedade. Essas distancias devem respeitar aos prescritos na ABNT NBR 17505-4, de acordo com as classes dos líquidos.

Com isso, percebe-se a magnitude dos cuidados necessários com o armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis. A principal recomendação é evitar o armazenamento dessa classe de líquidos. No entanto, em caso de armazenamento, é necessário manter os líquidos armazenados em embalagens normatizadas e distantes de materiais combustíveis (como plásticos e madeira), fonte de ignição (como carros) e de pessoas.

## Organização dos Materiais em Depósito

Visando minimizar os riscos de incêndio e as proporções de um possível princípio de incêndio, caso haja armazenamento de materiais (depósito) no interior das salas comerciais, recomenda-se organizar os materiais de maneira espaçada, evitando o rápido alastramento das chamas.

Sugere-se o espaçamento dos materiais em áreas delimitadas, separando diferentes tipos de materiais. Outra recomendação é que o armazenamento desses materiais seja realizado a uma distância segura dos riscos elétricos e de curto circuito, como quadro de luz e outras fontes de ignição.

Cuidados básicos como a separação por pequenas distâncias podem aumentar o tempo de reação tanto para extinção do princípio de incêndio com os extintores da edificação quanto de evacuação do local.

## Possibilidades de ocupação para locação

Para as salas comerciais, as cargas de incêndio determinadas em projeto foram classificadas como risco moderado, especificamente, C-2. Com isso, as salas comerciais poderão ser locadas para todo e qualquer tipo de comércio, desde que respeitado as delimitações de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.

As salas comerciais também poderão ser locadas para serviços profissionais, pessoais e técnicos, como escritórios, que são enquadrados na classificação D-1 pelo Corpo de Bombeiros. Como em classificações D-1 a população é inferior a classificação C-2, as saídas de emergência comportarão a população dessa classificação.

Dependendo do caso, as salas comerciais poderão ser locadas para estabelecidos destinados a restaurantes e lanchonetes (Classificação F – Locais de reunião de público), Escolas (Classificação E – Educacional e cultura física), entre outros. No entanto, recomendamos que qualquer dúvida quanto a possibilidade de locação, a ÍGNEA Engenharia de Incêndio seja consultada.

Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário e melhorar a experiência de todos com a Prevenção Contra Incêndio.

# MANUAL TÉCNICO (COMÉRCIO)

## Riscos Elétricos

Os principais princípios de incêndio em edificações são causados por curtos-circuitos e outras falhas em equipamentos elétricos. Diante disso, recomenda-se que todas as instalações elétricas sejam feitas por profissional qualificado, de acordo com a ABNT NBR 15465.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos elétricos instalados na edificação sejam inspecionados regularmente, com realização das manutenções conforme instruções dos fabricantes, tanto para as ocupações comerciais quanto residencial.

Nas ocupações comerciais é válido sempre lembrar de conferir e inspecionar a edificação ao final do expediente ou conclusão das tarefas, para evitar que equipamentos elétricos fiquem conectados à tomada por um longo período de tempo, podendo causar curto-circuito.

## Armazenamento de líquidos inflamáveis

Independentemente da quantidade de líquido combustível e/ou inflamável armazenado na edificação, caso haja armazenamento dessas classificações de líquidos no interior das edificações, deve-se seguir os prescritos na ABNT NBR 17505 e NPT 025 (CBMPR).

Os recipientes de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis devem ser embalagens homologadas e regulamentadas pelas Agências Nacionais de Transportes (ANTT, ANTAQ e ANAC) e/ou por normas internacionais. Para mais informações, verificar item 5 da ABNT NBR 17505-4.

Além do cuidado com o recipiente de armazenamento, é necessário se atentar aos prescritos em norma quando ao local de armazenamento dos recipientes. De maneira geral, os recipientes com líquidos combustíveis e/ou inflamáveis devem ficar distantes dos demais tipos de materiais, de circulação de pessoas, edificações e limite de propriedade. Essas distancias devem respeitar aos prescritos na ABNT NBR 17505-4, de acordo com as classes dos líquidos.

Com isso, percebe-se a magnitude dos cuidados necessários com o armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis. A principal recomendação é evitar o armazenamento dessa classe de líquidos. No entanto, em caso de armazenamento, é necessário manter os líquidos armazenados em embalagens normatizadas e distantes de materiais combustíveis (como plásticos e madeira), fonte de ignição (como carros) e de pessoas.

## Botijão de gás

Cozinha com fogão a gás deve possuir botijão de gás instalado em um abrigo do lado externo da edificação. O abrigo deve garantir a proteção do botijão contra intempéries (sol, chuva e umidade); possuir ventilação natural; estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; estar afastado no mínimo 1,5 m de ralos sifonados (ou 3,0 de ralos comuns), caixas de gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares. Se houver necessidade de instalação de botijão de gás, consultar a ÍGNEA Engenharia de Incêndio antes da instalação.

Ainda, caso seja instalado mais de 3 (três) recipientes de GLP (gás liquefeito de petróleo) de 13 kg (treze quilogramas), localizado em área externa e ventilada em pavimento térreo ou, ainda, seja instalada central de GLP com capacidade de armazenamento superior a 190 kg (cento e noventa quilogramas) de GLP, a documentação atual perderá sua validade. Conforme a alínea c do item 5.1.3.1.3 da NPA 002 (CBMPR), edificações que extrapolam os limites supracitados precisam de Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a desastre tramitado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ressalta-se que a situação atual da edificação se enquadra

## Organização dos Materiais em Depósito

Visando minimizar os riscos de incêndio e as proporções de um possível princípio de incêndio, caso haja armazenamento de materiais (depósito) no interior das salas comerciais, recomenda-se organizar os materiais de maneira espaçada, evitando o rápido alastramento das chamas.

Sugere-se o espaçamento dos materiais em áreas delimitadas, separando diferentes tipos de materiais. Outra recomendação é que o armazenamento desses materiais seja realizado a uma distância segura dos riscos elétricos e de curto-circuito, como quadro de luz e outras fontes de ignição.

Cuidados básicos como a separação por pequenas distâncias podem aumentar o tempo de reação tanto para extinção do princípio de incêndio com os extintores da edificação quanto de evacuação do local.

## Possibilidades de ocupação para locação

Para as salas comerciais, as cargas de incêndio determinadas em projeto foram classificadas como risco moderado, especificamente, C-2. Com isso, as salas comerciais poderão ser locadas para todo e qualquer tipo de comércio, desde que respeitado as delimitações de armazenamento de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.

As salas comerciais também poderão ser locadas para serviços profissionais, pessoais e técnicos, como escritórios, que são enquadrados na classificação D-1 pelo Corpo de Bombeiros. Como em classificações D-1 a população é inferior a classificação C-2, as saídas de emergência comportarão a população dessa classificação.

Dependendo do caso, as salas comerciais poderão ser locadas para estabelecidos destinados a restaurantes e lanchonetes (Classificação F – Locais de reunião de público), Escolas (Classificação E – Educacional e cultura física), entre outros. No entanto, recomendamos que qualquer dúvida quanto à possibilidade de locação, a ÍGNEA Engenharia de Incêndio seja consultada.

Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário e melhorar a experiência de todos com a Prevenção Contra Incêndio.