MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

OBRA: -------------------------------

LOCAL: ------------------------

PROPRIETÁRIO: ------------------ (CPF: --------------------)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheira Civil Ana Julia Zunta Carniel

CREA: PR/168.913/D

ÁREA: 2.170,51 m²

CASCAVEL, MAIO DE 2026.

SUMÁRIO

1.	DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO	1

2.	OBSERVAÇÕES/FINALIDADE DA OBRA	2

3.	CARGA DE INCÊNDIO	2

4.	MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	3

4.1.	Acesso de Viaturas na Edificação	5

4.2.	Separação entre as edificações/ Isolamento de Risco	5

4.3.	Segurança Estrutural	7

4.4.	Compartimentação Horizontal e Vertical	7

4.5.	Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento	8

4.6.	Saídas de Emergência	9

4.6.1.	Dimensionamento dos dutos de saída e entrada de ar da escada enclausurada	16

4.6.2.	Acessos aos silos, elevadores de produtos agrícolas e túneis de quaisquer naturezas (NPT 027)	18

4.7.	Controle de Fumaça	24

4.8.	Plano de emergência	24

4.9.	Brigada de incêndio	25

4.10.	Iluminação de Emergência	25

4.11.	Alarme de Incêndio	26

4.12.	Sinalização de Emergência	34

4.13.	Extintor de Incêndio	35

4.14.	Hidrantes	36

4.14.1.	Reserva técnica de incêndio	38

4.14.2.	Memorial dos esguichos	38

4.14.3.	Reserva Técnica Contra Incêndio	42

4.14.4.	Memorial de Cálculo	42

4.15.	Líquidos Combustíveis e Inflamáveis	46

4.16.	Chuveiros Automáticos	47

4.17.	Controle de Temperatura	52

4.18.	Sistema de Abafamento	53

4.19.	Controle de Pós	54

4.20.	Alívio de Explosões	54

4.21.	SPDA	55

4.22.	Central de GLP	55

APÓS FINALIZAR O MEMORIAL, ATUALIZAR SUMÁRIO DA FORMA “ATUALIZAR ÍNDICE INTEIRO”

# DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO

- Obra: Edifício Mascarello (Regularização de obra existente) -Cascavel/PR

- Edificação existente tipo 01: Conforme comprovação de existência, a edificação é classificada como Existente tipo 01; CASO FOR NECESSÁRIO COMPROVAR EXISTÊNCIA

- Ocupação: A-2 - Habitação Multifamiliar e H-6 - Clínica e consultório médico e odontológico;

- Classificação:

Quadro 1 – Classificação da ocupação da edificação

| Grupo | Tipo | Classificação |
| --- | --- | --- |
| A | Classe de uso/ocupação | Residencial |
|  | Divisão | A-2 |
|  | Descrição | Habitação multifamiliar |
| H | Classe de uso/ocupação | Serviço de saúde e institucional |
|  | Divisão | H-6 |
|  | Descrição | Clínica e consultório médico e odontológico |

- Área total da Edificação: 2.170,51 m²

- Altura da Edificação: 10,71 m TIPO III - Edificação de Baixa-Média Altura (6,00 m < H <= 12,00 m)

- Risco Leve – Carga de Incêndio igual a 300 MJ/m²

- Características da Edificação:

Quadro 2 – Características da Edificação

| Estrutura | Concreto Armado e Estrutura Metálica |
| --- | --- |
| Divisão Interna | Alvenaria |
| Cobertura | Telha de fibrocimento |
| Forro | Laje de concreto armado |
| Pisos | Cerâmica e concreto |
| Esquadrias | Alumínio e vidro |

# OBSERVAÇÕES/FINALIDADE DA OBRA

NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DESCREVER SUCINTAMENTE A COMPOSIÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

NO SEGUNDO PARÁGRAFO ESCREVER SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. SE HOUVER MAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, ESPECIFICAR A OCUPAÇÃO POR EDIFICAÇÃO.

O presente empreendimento será destinado a habitação multifamiliar, com 4 unidades no térreo, 8 unidades no 1° pavimento, 9 unidades no 2° pavimento e 5 unidades no 3° pavimento totalizando 26 apartamentos. Também será destinado para o funcionamento de uma clínica odontológica, que é composta por  6 consultórios, 3 escritórios, recepção, uma sala de raio-x panorâmico, uma sala de raio-x periapical, esterilização, expurgo e uma sala de espera no térreo; uma sala de recepção, 11 consultórios, 1 almoxarifado e uma sala de espera no 1° pavimento; uma sala de triagem, 2 de montagem de prótese, uma de usinagem e polimento, uma cozinha de gesso, 4 escritórios, uma sala de reunião e uma sala de call center no 2° pavimento. Ressalta-se que os acessos para as ocupações residencial e clínica odontológica são independentes.

Dessa forma, a presente obra é considerada dividida em duas ocupações: residencial (A-2) e serviço de saúde e institucional (H-6). Apesar da edificação possuir áreas destinadas a outras ocupações utilizadas para auxílio da ocupação da clínica odontológica (ocupações subsidiárias), todas as áreas pertencentes à clínica foram classificadas como H-6.

# CARGA DE INCÊNDIO

A presente obra se refere a uma edificação, dividida em duas ocupações: residencial (A-2) e serviço de saúde e institucional (H-6), com cargas de incêndio determinadas pela NPT 014, apresentadas no quadro abaixo. Apesar da edificação possuir áreas destinadas a outras ocupações utilizadas para auxílio da ocupação da clínica odontológica, todas as áreas pertencentes à clínica foram classificadas como H-6.

A TABELA DEVE SER INSERIDA A PARTIR DO EXCEL COMO VÍNCULO!

Quadro 3 – Carga de Incêndio das edificações

| Ocupação/Uso | Descrição | Divisão | Carga de Incêndio |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencial | Habitação multifamiliar | A-2 | 300 MJ/m² |
| Serviço de saúde e institucional | Clínica e consultório médico e odontológico | H-6 | 300 MJ/m² |

Para o cálculo da carga de incêndio da edificação, foi realizada a média das cargas de incêndio de acordo com a respectiva área de cada ocupação.

Quadro 4 - Cálculo da Carga de Incêndio

| Numeração | Edificação | C.I. (MJ/m²) | Área (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habitação multifamiliar | 300 | 1377,80 |
| 2 | Clínica e consultório médico e odontológico | 300 | 792,71 |
| Total |  | 300,00 | 2170,51 |

Dessa forma, considerando as cargas de incêndio apresentadas para cada ocupação, determinou-se a carga de incêndio do edifício, a qual resultou em 300,00 MJ/m² - Risco Leve.

# MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

As medidas de segurança contra incêndio foram definidas de acordo com a ocupação da edificação, para a ocupação residencial (A-2) a área é 1377,80 m². De acordo com a tabela 6A do CSCIP/CBMPR (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), as medidas necessárias são: acesso de viatura na edificação, segurança estrutural contra incêndio, controle de materiais de acabamento, saídas de emergência, iluminação de emergência, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores e hidrantes.

Para a ocupação de serviço de saúde e institucional (H-6) a área é 792,71 m². De acordo com a tabela 6H.3 do CSCIP/CBMPR (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), as medidas necessárias são: acesso de viatura na edificação, segurança estrutural contra incêndio, controle de materiais de acabamento, saídas de emergência, iluminação de emergência, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores e hidrantes que estão indicadas no quadro a seguir.

Quadro 5 - Medidas de segurança adotadas

| Item | Descrição | Instrução Normativa (NPT) de referência |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Acesso de Viaturas na Edificação | NPT 06 |
| 4.2 | Separação entre as edificações/ Isolamento de Risco | NPT 07 |
| 4.3 | Segurança Estrutural | NPT 08 |
| 4.4 | Compartimentação Horizontal e Vertical | NPT 09 |
| 4.5 | Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento | NPT 10 |
| 4.6 | Saídas de Emergência | NPT 11 |
| 4.7 | Controle de Fumaça | NPT 15 |
| 4.8 | Plano de emergência | NPT 16 |
| 4.9 | Brigada de incêndio | NPT 17 |
| 4.10 | Iluminação de Emergência | NPT 18 |
| 4.11 | Alarme de Incêndio | NPT 19 |
| 4.12 | Sinalização de Emergência | NPT 20 |
| 4.13 | Extintor de Incêndio | NPT 21 |
| 4.14 | Hidrantes | NPT 22 |
| 4.15 | Líquidos Combustíveis e Inflamáveis | NPT 25 |
| 4.16 | Chuveiros Automáticos | NPT 23 e 24 |
| 4.22 | Central de GLP | NPT 28 |

VERIFICAR A NORMA DE REFERÊNCIA DE CADA ESTADO.

AS EXPLICAÇÕES DEVERÃO ESTAR EM ORDEM CRESCENTE DO NÚMERO DA NPT.

## Acesso de Viaturas na Edificação

O acesso a edificação atende as características mínimas da via de acesso para viaturas, conforme NPT 06:

- Largura mínima de 6,00m;

- Suportar viaturas com peso de 25 toneladas em toda sua extensão;

- Desobstrução em toda a largura;

- Altura livre mínima de 4,5m;

- Portão de acesso com largura mínima de 4,0m e altura mínima de 4,5m.

Ressalta-se que na presente edificação, a via de acesso é a Avenida Brasil. (ESCREVER QUANDO O CAMINHÃO NÃO PRECISAR ENTRAR NA EDIFICAÇÃO, COMO EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS)

## Separação entre as edificações/ Isolamento de Risco

As separações entre edificações (isolamento de risco) estão dimensionadas e detalhadas conforme NPT 007 e 027.

A edificação 14 definida como depósito de lenha está isolada conforme  o item 5.2.6.3 da NPT 027, assim como as edificações 1 e 5 e 2 e 6, cumprem a distância de isolamento exigida no item 5.2.6.2 da mesma NPT.

Já as edificações 1 e 3; 1 e 2; 2 e 3 e 2 e 4 estão isoladas entre si, conforme o especificado na Tabela 3 da NPT 007 e representados no dimensionamento a seguir.

Quadro 6 - Dimensionamento do isolamento de risco

## Segurança Estrutural

A edificação deve possuir elementos estruturais com características de resistência e atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), evitando o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

Dessa forma, de acordo com o Anexo A da NPT 008 – Tabela de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), tem-se:

- Grupo A – Classe P2 (6 < h ≤ 12) – TRRF = 30 min.

- Grupo H – Classe P2 (6 < h ≤ 12) – TRRF = 60 min.

## Compartimentação Horizontal e Vertical

PARANÁ, HORIZONTAL

Conforme Anexo B da NPT 009 - TABELA DE ÁREA MÁXIMA DE COMPARTIMENTAÇÃO (m²), tem-se que as áreas máximas de compartimentação horizontal são:

- Divisão D-3 – Edificação Térrea = 5.000 m²

- Divisão I-2 – Edificação Térrea = 20.000 m²

Como a área total da edificação é inferior aos limites estipulados por norma, a edificação se torna isenta de compartimentação horizontal. (ESCREVER QUANDO REALMENTE FOR ISENTA)

SÃO PAULO, HORIZONTAL COM CHUVEIRO AUTOMÁTICO

As edificações com necessidade de atender aos critérios de compartimentação possuem sistema de chuveiros automáticos. Conforme Decreto Nº 63.911, a compartimentação pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos em todos os casos para a presente obra. Dessa forma, as edificações são isentas de compartimentações.

PARANÁ, VERTICAL, EDIFÍCIO RESIDENCIAL:

Conforme itens 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.4 da NPT 009, a compartimentação vertical da edificação será composta por:

- As fachadas serão compartimentadas verticalmente por abas e guarda-corpos com TRRF mínimo de 120 minutos, distanciando as aberturas em no mínimo 1,20m, conforme projeto. Quando necessário, será realizada a selagem corta-fogo em elementos específicos;

-  Os entrepisos serão compostos por lajes de concreto armado, dimensionadas para possuírem TRRF mínimo de 120 minutos;

- As escadas serão enclausuradas por paredes com TRRF mínimo de 120 minutos e portas corta-fogo;

- Os elevadores serão envoltos por paredes de compartimentação com TRRF mínimo de 120 minutos. As portas de andares dos elevadores serão para-chamas, com resistência ao fogo de 30 minutos;

- Os shafts e/ou quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas à passagem de instalação elétrica, hidrossanitárias, telefônicas e outras, que permitam a comunicação direta entre os pavimentos de um edifício, serão seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo.

Conforme itens 5.5.2 da NPT 009, as paredes divisórias entre os apartamentos e entre os apartamentos e as áreas comuns, para as ocupações devem possuir requisitos mínimos de resistência ao fogo, de acordo com o prescrito na NPT 008, ou seja, de 120 minutos.

## Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento

Conforme Tabela B.1 do Anexo B da NPT 010 – Classe dos Materiais a Serem Utilizados Considerando o Grupo/Divisão da Ocupação/Uso em Função da Finalidade do Material, tem-se as seguintes classes de materiais que podem ser utilizados, considerando o grupo A-2:

- Piso - Classe I, II-A, III-A, IV-A ou V-A;

- Parede e Divisória - Classe I, II-A, III-A ou IV-A;

- Teto e Forro - Classe I, II-A ou III-A.

Para a ocupação do grupo H-6:

- Piso – Classe I, II-A, III-A ou IV-A;

- Parede e Divisória - Classe I, II-A ou III-A;

- Teto e Forro - Classe I ou II-A.

## Saídas de Emergência

As saídas de emergência foram dimensionadas conforme NPT 011. A determinação da população levou em consideração a ocupação real da edificação e o dimensionamento foi realizado conforme Tabela 1 do Anexo A e Tabela 2A do Anexo B:

A TABELA DEVE SER INSERIDA A PARTIR DO EXCEL COMO VÍNCULO!

Quadro 7 - Calculo da população e distâncias a percorrer

| Pavimento | Edificação/Setor | Área (m²) | Ocupação | Indice de Cálculo da População | População Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÉRREO - CONSULTÓRIO | Escritório 01 | 7,16 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Escritório 02 | 7,84 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Escritório 03 | 9,74 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Recepção | 42,44 | D-1 | Definido por layout | 14 |
|  | Consultório 01 | 17,43 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Consultório 02 | 9,78 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 03 | 9,78 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 04 | 9,85 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 05 | 9,08 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 06 | 15,93 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Raio-X Panorâmico | 11,73 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Raio-X Periapical | 5,89 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 1 |
|  | Esterilização | 8,62 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Expurgo | 6,09 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 1 |
|  | Espera | 8,60 | H-6 | Definido por layout | 2 |
|  | D.M.L. | 2,62 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 1 |
|  | Total (consultório) |  | H-6 |  | 43 |
| TÉRREO - RESIDENCIAL | Kitnet 01 (Almoxarifado) | 31,60 | J-4 | 1 pessoa/30m² | 2 |
|  | Kitnet 02 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 03 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 04 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 05 (Costura) | 35,80 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 6 |
|  | Kitnet 06 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Depósito | 2,45 | J-4 | 1 pessoa/30m² | 1 |
|  | Total (residencial) |  | A-2 |  | 25 |
| 1° PAVIMENTO - CONSULTÓRIO | Recepção | 27,89 | D-1 | Definido por layout | 6 |
|  | Consultório 07 | 23,27 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 4 |
|  | Consultório 08 | 10,97 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 09 | 13,35 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 10 | 9,20 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 11 | 9,37 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | População possível pelo acesso | - | H-6 | - | 60 |
|  | Consultório 12 | 9,31 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 13 | 16,11 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Consultório 14 | 12,15 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 15 | 15,17 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Consultório 16 | 12,15 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Consultório 17 | 15,17 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Almoxarifado | 15,14 | J-4 | 1 pessoa/30m² | 1 |
|  | Espera | 19,95 | D-1 | Definido por layout | 14 |
|  | População possível pelo acesso | - | H-6 | - | 60 |
|  | Total (consultório) |  | H-6 |  | 48 |
| Pavimento | Edificação/Setor | Área (m²) | Ocupação | Indice de Cálculo da População | População Total |
| 1° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Kitnet 08 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 09 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 10 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 11 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 12 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 13 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 14 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 15 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | População possível pelo acesso | - | A-2 | - | 60 |
|  | Total (residencial) |  | A-2 |  | 32 |
| 2° PAVIMENTO - CONSULTÓRIO | Triagem | 8,28 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Montagem de Prótese 01 | 9,20 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Montagem de Prótese 02 | 10,69 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Usinagem e Polimento | 4,65 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 1 |
|  | Cozinha de Gesso | 12,09 | H-6 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Escritório 04 | 12,15 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Escritório 05 | 15,17 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Call Center | 22,70 | D-1 | 1 pessoa/1,5m² | 16 |
|  | População possível pelo acesso | - | H-6 | - | 60 |
|  | Escritório 06 | 12,15 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 2 |
|  | Escritório 07 | 15,17 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | Sala de Reunião | 15,59 | D-1 | 1 pessoa/7m² | 3 |
|  | População possível pelo acesso | - | D-1 | - | 100 |
|  | Apartamento 01 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 6 |
|  | Total (consultório) |  | H-6/A-2 |  | 44 |
| 2° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Kitnet 16 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 17 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 18 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 19 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 20 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 21 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 22 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Kitnet 23 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | População possível pelo acesso | - | A-2 | - | 60 |
|  | Total (residencial) |  | A-2 |  | 32 |
| 3° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Apartamento 02 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 6 |
|  | Apartamento 03 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 6 |
|  | Apartamento 04 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 6 |
|  | Apartamento 05 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Apartamento 06 | - | A-2 | 2 pessoas por dormitório | 4 |
|  | Total (residencial) |  | A-2 |  | 26 |
| População total da edificação |  |  |  |  | 250 |

A partir do cálculo da população, definiu-se a largura mínima total das saídas de emergência para a edificação.

(NA TABELA, DEVE CONSTAR A PARTE DE “DADOS DA EDIFICAÇÃO”, COM PAVIMENTO E SETOR, COMO NESSA TABELA EXEMPLO). A TABELA DEVE SER INSERIDA A PARTIR DO EXCEL COMO VÍNCULOS!

Quadro 8 – Cálculo das saídas de emergência

| DADOS DA EDIFICAÇÃO |  |  | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acessos e descargas |  |  | Escadas de rampas |  |  | Portas |  |  |
| Pavimento | Edificação/ Setor | Pop. Total | Cap. da U.P. | Nº U.P. | Larg. Mín. (m) | Cap. da U.P. | Nº U.P. | Larg. Mín. (m) | Cap. da U.P. | Nº U.P. | Larg. Mín. (m) |
| TÉRREO - CONSULTÓRIO | Escritório 01 | 2 | 100 | 0,02 | 1,20 | 75 | 0,03 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Escritório 02 | 2 | 100 | 0,02 | 1,20 | 75 | 0,03 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Escritório 03 | 2 | 100 | 0,02 | 1,20 | 75 | 0,03 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Recepção | 14 | 100 | 0,14 | 1,20 | 75 | 0,19 | 1,20 | 100 | 0,14 | 0,80 |
|  | Consultório 01 | 3 | 60 | 0,05 | 1,20 | 45 | 0,07 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Consultório 02 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 03 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 04 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 05 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 06 | 3 | 60 | 0,05 | 1,20 | 45 | 0,07 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Raio-X Panorâmico | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Raio-X Periapical | 1 | 60 | 0,02 | 1,20 | 45 | 0,02 | 1,20 | 100 | 0,01 | 0,80 |
|  | Esterilização | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Expurgo | 1 | 60 | 0,02 | 1,20 | 45 | 0,02 | 1,20 | 100 | 0,01 | 0,80 |
|  | Espera | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | D.M.L. | 1 | 100 | 0,01 | 1,20 | 75 | 0,01 | 1,20 | 100 | 0,01 | 0,80 |
|  | Total (consultório) | 43 | 60 | 0,72 | 1,20 | 45 | 0,96 | 1,20 | 100 | 0,43 | 0,80 |
| TÉRREO - RESIDENCIAL | Kitnet 01 (Almoxarifado) | 2 | 100 | 0,02 | 1,20 | 60 | 0,03 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Kitnet 02 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 03 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 04 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 05 (Costura) | 6 | 100 | 0,06 | 1,20 | 75 | 0,08 | 1,20 | 100 | 0,06 | 0,80 |
|  | Kitnet 06 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Depósito | 1 | 100 | 0,01 | 1,20 | 60 | 0,02 | 1,20 | 100 | 0,01 | 0,80 |
|  | Total (residencial) | 25 | 60 | 0,42 | 1,20 | 45 | 0,56 | 1,20 | 100 | 0,25 | 0,80 |
| 1° PAVIMENTO - CONSULTÓRIO | Recepção | 6 | 100 | 0,06 | 1,20 | 75 | 0,08 | 1,20 | 100 | 0,06 | 0,80 |
|  | Consultório 07 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Consultório 08 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 09 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 10 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 11 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | População possível pelo acesso | 60 | 60 | 1,00 | 0,98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Consultório 12 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 13 | 3 | 60 | 0,05 | 1,20 | 45 | 0,07 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Consultório 14 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 15 | 3 | 60 | 0,05 | 1,20 | 45 | 0,07 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Consultório 16 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Consultório 17 | 3 | 60 | 0,05 | 1,20 | 45 | 0,07 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Almoxarifado | 1 | 100 | 0,01 | 1,20 | 60 | 0,02 | 1,20 | 100 | 0,01 | 0,80 |
|  | Espera | 14 | 100 | 0,14 | 1,20 | 75 | 0,19 | 1,20 | 100 | 0,14 | 0,80 |
|  | População possível pelo acesso | 60 | 60 | 1,00 | 0,84 | - | - | - | - | - | - |
|  | Total (consultório) | 48 | 60 | 0,80 | 1,20 | 45 | 1,07 | 1,20 | 100 | 0,48 | 0,80 |
| 1° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Kitnet 08 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 09 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 10 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 11 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 12 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 13 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 14 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 15 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | População possível pelo acesso | 60 | 60 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Total (residencial) | 32 | 60 | 0,53 | 1,20 | 45 | 0,71 | 1,20 | 100 | 0,32 | 0,80 |
| 2° PAVIMENTO - CONSULTÓRIO | Triagem | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Montagem de Prótese 01 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Montagem de Prótese 02 | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Usinagem e Polimento | 1 | 60 | 0,02 | 1,20 | 45 | 0,02 | 1,20 | 100 | 0,01 | 0,80 |
|  | Cozinha de Gesso | 2 | 60 | 0,03 | 1,20 | 45 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Escritório 04 | 2 | 100 | 0,02 | 1,20 | 75 | 0,03 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Escritório 05 | 3 | 100 | 0,03 | 1,20 | 75 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Call Center | 16 | 100 | 0,16 | 1,20 | 75 | 0,21 | 1,20 | 100 | 0,16 | 0,80 |
|  | População possível pelo acesso | 60 | 60 | 1,00 | 0,98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Escritório 06 | 2 | 100 | 0,02 | 1,20 | 75 | 0,03 | 1,20 | 100 | 0,02 | 0,80 |
|  | Escritório 07 | 3 | 100 | 0,03 | 1,20 | 75 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | Sala de Reunião | 3 | 100 | 0,03 | 1,20 | 75 | 0,04 | 1,20 | 100 | 0,03 | 0,80 |
|  | População possível pelo acesso | 100 | 100 | 1,00 | 0,73 | - | - | - | - | - | - |
|  | Apartamento 01 | 6 | 60 | 0,10 | 1,20 | 45 | 0,13 | 1,20 | 100 | 0,06 | 0,80 |
|  | Total (consultório) | 44 | 60 | 0,73 | 1,20 | 45 | 0,98 | 1,20 | 100 | 0,44 | 0,80 |
| 2° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Kitnet 16 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 17 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 18 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 19 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 20 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 21 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 22 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Kitnet 23 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | População possível pelo acesso | 60 | 60 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Total (residencial) | 32 | 60 | 0,53 | 1,20 | 45 | 0,71 | 1,20 | 100 | 0,32 | 0,80 |
| 3° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Apartamento 02 | 6 | 60 | 0,10 | 1,20 | 45 | 0,13 | 1,20 | 100 | 0,06 | 0,80 |
|  | Apartamento 03 | 6 | 60 | 0,10 | 1,20 | 45 | 0,13 | 1,20 | 100 | 0,06 | 0,80 |
|  | Apartamento 04 | 6 | 60 | 0,10 | 1,20 | 45 | 0,13 | 1,20 | 100 | 0,06 | 0,80 |
|  | Apartamento 05 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Apartamento 06 | 4 | 60 | 0,07 | 1,20 | 45 | 0,09 | 1,20 | 100 | 0,04 | 0,80 |
|  | Total (residencial) | 26 | 60 | 0,43 | 1,20 | 45 | 0,58 | 1,20 | 100 | 0,26 | 0,80 |

Ainda, levou-se em consideração a distância de caminhamento máxima, considerando redução de 30% pela falta de layout do projeto. Para atender as especificações calculadas e o escoamento total da população, o quadro a seguir mostra as distâncias máximas de cada setor da edificação.

| Pavimento | Edificação/Setor | Ocupação | Distância máxima a percorrer (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TÉRREO - CONSULTÓRIO | Escritório 01 | D-1 | 50 |
|  | Escritório 02 | D-1 | 50 |
|  | Escritório 03 | D-1 | 50 |
|  | Recepção | D-1 | 50 |
|  | Consultório 01 | H-6 | 50 |
|  | Consultório 02 | H-6 | 50 |
|  | Consultório 03 | H-6 | 50 |
|  | Consultório 04 | H-6 | 50 |
|  | Consultório 05 | H-6 | 50 |
|  | Consultório 06 | H-6 | 50 |
|  | Raio-X Panorâmico | H-6 | 50 |
|  | Raio-X Periapical | H-6 | 50 |
|  | Esterilização | H-6 | 50 |
|  | Expurgo | H-6 | 50 |
|  | Espera | H-6 | 50 |
|  | D.M.L. | D-1 | 50 |
| TÉRREO - RESIDENCIAL | Kitnet 01 (Almoxarifado) | J-4 | 31,5 |
|  | Kitnet 02 | A-2 | 31,5 |
|  | Kitnet 03 | A-2 | 31,5 |
|  | Kitnet 04 | A-2 | 31,5 |
|  | Kitnet 05 (Costura) | D-1 | 31,5 |
|  | Kitnet 06 | A-2 | 31,5 |
|  | Depósito | J-4 | 31,5 |
| 1° PAVIMENTO - CONSULTÓRIO | Recepção | D-1 | 40 |
|  | Consultório 07 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 08 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 09 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 10 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 11 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 12 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 13 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 14 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 15 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 16 | H-6 | 40 |
|  | Consultório 17 | H-6 | 40 |
|  | Almoxarifado | J-4 | 40 |
|  | Espera | D-1 | 40 |
| Pavimento | Edificação/Setor | Ocupação | Distância máxima a percorrer (m) |
| 1° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Kitnet 08 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 09 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 10 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 11 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 12 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 13 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 14 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 15 | A-2 | 28 |
| 2° PAVIMENTO - CONSULTÓRIO | Triagem | H-6 | 30 |
|  | Montagem de Prótese 01 | H-6 | 30 |
|  | Montagem de Prótese 02 | H-6 | 30 |
|  | Usinagem e Polimento | H-6 | 30 |
|  | Cozinha de Gesso | H-6 | 30 |
|  | Escritório 04 | D-1 | 21 |
|  | Escritório 05 | D-1 | 21 |
|  | Call Center | D-1 | 21 |
|  | Escritório 06 | D-1 | 21 |
|  | Escritório 07 | D-1 | 21 |
|  | Sala de Reunião | D-1 | 21 |
|  | Apartamento 01 | A-2 | 28 |
| 2° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Kitnet 16 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 17 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 18 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 19 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 20 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 21 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 22 | A-2 | 28 |
|  | Kitnet 23 | A-2 | 28 |
| 3° PAVIMENTO - RESIDENCIAL | Apartamento 02 | A-2 | 28 |
|  | Apartamento 03 | A-2 | 28 |
|  | Apartamento 04 | A-2 | 28 |
|  | Apartamento 05 | A-2 | 28 |
|  | Apartamento 06 | A-2 | 28 |

O atendimento às distâncias máximas percorridas e larguras das saídas de emergências estão indicadas em projeto.

CASO SEJA ESCADA A PROVA DE FUMAÇA, DEVERÁ CONTAR O DIMENSIONAMENTO DOS DUTOS, CONFORME EXEMPLIFICADO A SEGUIR. CASO SEJA ESCADA COMUM, RETIRAR TODO O ITEM 4.5.1.

### Dimensionamento dos dutos de saída e entrada de ar da escada enclausurada

Os dutos de entrada e saída de ar da escada à prova de fumaça foram dimensionados com base no item 5.7.9 da NPT 011. Com base no item 5.7.9.3, o pavimento térreo (pavimento de descarga) não haverá antecâmara. De acordo com a alínea “m” do Anexo C da NPT 011, a escada abaixo do pavimento de descarga deve ser enclausurada, sem necessidade de ventilação. Dessa forma, os dutos de ventilação da antecâmara serão dimensionados a partir do 1º pavimento até o pavimento de cobertura, totalizando 18 antecâmaras.

#### Dimensionamento da seção dos dutos:

Ω=0,105xn

Ω = seção mínima em m²;

n = Número de antecâmaras ventilados pelo duto

Ω=0,105x18=1,89m²

O duto de entrada de ar terá dimensões de 1,87x1,02m, totalizando seção de 1,90m². O duto de saída de ar terá dimensões de 2,47x0,89m, totalizando seção de 1,93m².

#### Dimensionamento das aberturas dos dutos:

- Duto de saída de ar

- Abertura superior para saída de ar do duto

Área efetiva de abertura superior = 1,5 x Seção do duto

Área efetiva de abertura superior = 1,5 x 1,93=2,895m²

O somatório das aberturas no topo do duto deverá ser igual a 2,895 m² (1,45m² cada abertura). Considerando a necessidade de disposição das aberturas em duas faces opostas, serão dispostas duas aberturas com dimensões 1,65x0,90m em cada face, totalizando 2,97 m² (1,48 m² cada).

- Duto nas antecâmaras

O duto de saída de ar nas antecâmaras possuirá dimensões 1,80x0,50m, com área igual a 0,9m², posicionado junto ao teto ou no máximo a 15cm deste, atendendo as especificações da NPT 011. Os dutos de entrada e saída de ar deverão distar verticalmente, de eixo a eixo, no mínimo 2 metros.

- Duto de entrada de ar

- Abertura inferior para captação de ar

Área efetiva de abertura superior = 1,5 x Seção do duto

Área efetiva de abertura superior = 1,5 x 1,90=2,85 m²

A abertura inferior para captação de ar será feita pela parede lateral do duto de entrada de ar, no 1º Pavimento da edificação, atendendo a necessidade da tomada de ar estar longe de qualquer eventual fonte de fumaça em caso de incêndio. A abertura de captação terá dimensões 1,41x2,14m, totalizando área de abertura igual a 2,96m².

- Duto nas antecâmaras

O duto de saída de ar nas antecâmaras possuirá dimensões 1,80x0,50m, com área igual a 0,9m², posicionado junto ao piso ou no máximo a 15 cm deste, atendendo as especificações da NPT 011.

CASO SEJA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, INCLUIR ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS ACESSOS, CONFORME NPT 027:

IMPORTANTE!!!! VERIFICAR SE AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM CADA CASO DA EDIFICAÇÃO ANALISADA!

### Acessos aos silos, elevadores de produtos agrícolas e túneis de quaisquer naturezas (NPT 027)

- Silos verticais classificados como edificação existente tipo I

Conforme item 7.2.2 da NPT 027 os silos construídos anteriormente ao ano de 2015 são isentos do acesso via escada caracol, podendo prever acesso através de escadas do tipo marinheiro, conforme item 5.2.1.6:

a) ter seu dimensionamento, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a suportar os esforços solicitantes;

b) ser constituídas de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosão, caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;

c) ser providas de gaiolas de proteção, conforme 5.2.1.7 da NPT 027, caso possuam altura superior a 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros), instaladas a partir de 2,00 m (dois metros) do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

d) ter corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

e) ter altura total máxima de 10,00 m (dez metros) se for de um único lance;

f) ter altura máxima de 6,00 m (seis metros) entre duas plataformas de descanso se for de múltiplos lances, construídas em lances consecutivos com eixos paralelos, distanciados no mínimo em 0,70 m (setenta centímetros);

g) ter espaçamento entre os degraus (barras horizontais) de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) a 0,30 m (trinta centímetros);

h) ter espaçamento entre o piso da edificação e o primeiro degrau (barra horizontal) não superior a 0,55 m (cinquenta e cinco centímetros);

i) ter distância em relação à estrutura em que é fixada de, no mínimo, 0,15 m (quinze centímetros);

j) ter degraus (barras horizontais) com diâmetro de 0,025 m (vinte e cinco milímetros) a 0,038 m (trinta e oito milímetros), com superfície superior constituída dispositivo antiderrapante;

k) ter degraus com largura de 0,40 m (quarenta centímetros) a 0,60 m (sessenta centímetros).

Nas escadas externas que estiverem fixadas junto à parede do silo das unidades existentes que possuam espaçamento maior que 0,15 m (quinze centímetros), conforme especificado no item 5.2.1.4 da NPT 027, poderá ser adaptado elemento de proteção ou anteparo, em chapa metálica, para reduzir o vão, adequando-o à medida referenciada.

As unidades existentes deverão atender ao item 5.2.2 (guarda-corpos) da NPT 027. Dessa forma, deverão possuir guardas nas escadas externas, nas escadas de acesso ao topo, junto ao bocal de alimentação do silo e nas plataformas dos elevadores, conforme item 5.2.2.1 da NPT 027. De acordo com o item 5.2.2.2, os guarda-corpos das unidades de armazenamento devem ser dimensionados, construídos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforços solicitantes, bem como atender aos seguintes requisitos:

I. Ser constituídos de material resistente a intempéries e corrosão.

II. Possuir travessão superior com altura em relação ao piso de 1,10 m (um metro e dez centímetros) a 1,20 m (um metro e vinte centímetros) ao longo de toda a extensão, em ambos os lados.

III. O travessão superior não deve possuir superfície plana, a fim de evitar a colocação de objetos.

IV. Possuir rodapé de, no mínimo, 0,20 m (vinte centímetros) de altura e travessão intermediário a 0,70 m (setenta centímetros) de altura em relação ao piso, localizado entre o rodapé e o travessão superior.

V. As guardas não poderão possuir pontas de elementos construtivos ou arestas que possibilitem o enroscamento de roupas, materiais de resgate ou equipamentos de combate a incêndios.

O acesso ao interior do silo que se dê por janelas de inspeção lateral deve ter diâmetro mínimo de 0,60 cm, conforme item 5.2.3.7. Além disso, deverá ser prevista estrutura que permita o ancoramento dos equipamentos de resgate em pontos de ancoragem a uma altura mínima de 2,00 m (dois metros), acima do nível da janela de inspeção superior para trabalho de resgate, sendo necessário um dispositivo móvel para cada unidade operacional, com bases instaladas em todos os silos e moegas, de forma que viabilize seu rápido acoplamento.

As janelas de inspeção e resgate da parte superior dos silos deverão possuir área mínima de 1,20 m² (um vírgula dois metros quadrados), sendo que uma das dimensões deve ter o mínimo de 1,00 m (um metro). Junto a janela de inspeção superior, no teto do silo, deverá ser prevista plataforma externa com arestas mínimas de 2,00 m x 1,00 m (dois metros por um metro) para trabalho de resgate e colocação dos equipamentos de salvamento, de modo a garantir que o resgatista não fique suspenso em vão aberto. No teto do silo deverá ser disposta viga contínua do tipo “monotrilho”. A viga deverá ser disposta de maneira a permitir acoplamento de dispositivo de deslocamento horizontal que contemple toda circunferência interna da estrutura. Será usada para fixação de cabo-guia nas atividades rotineiras e servirá de ancoragem para atividades de resgate. Os itens supracitados atendem aos itens 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.5 e 5.2.3.6 da NPT 027.

- Silo vertical  com diâmetro superior a 10m classificado como edificação nova

Todos os silos metálicos de armazenamento, por terem diâmetros superiores a 10m terão seu acesso por escada caracol, de estrutural metálica e antiderrapante, conforme item 5.2.1.1 da NPT 027. De acordo com o item 5.2.1.2, as escadas em caracol com degraus sem espelho (SE A ESCADA TIVER ESPELHOS, MUDAR AS ESPECIFICAÇÕES PARA O ITEM 5.2.1.3), devem A edificação 1 terá seu acesso por escada caracol, de estrutural metálica e antiderrapante, conforme item 5.2.1.1 da NPT 027. De acordo com o item 5.2.1.2, as escadas em caracol com degraus sem espelho (ver figura 1), devem:

a) ter largura mínima de 0,60 m (sessenta centímetros);

b) ter degraus com profundidade mínima de 0,15 m (quinze centímetros), uniformes, nivelados e sem saliências;

c) ser dotadas de estrutura vazada que não permita o acúmulo de produtos agrícola;

d) ter altura máxima entre os degraus de 0,25 m (vinte e cinco centímetros);

e) ser dotadas de plataforma de descanso com largura útil mínima de 0,60 m (sessenta centímetros) e comprimento a intervalos de, no máximo, 3,00 m (três metros) de altura;

f) ter projeção mínima de 0,01 m (um centímetro) de um degrau sobre o outro (linha de bocel);

g) ter degraus com profundidade que atendam à fórmula: 60 ≤ g+2h ≤ 66 (dimensões em centímetros).

- Elevadores e silo vertical  com diâmetro inferior a 10m classificado como edificação nova

Já para o silo-pulmão e o silo de descarga da edificação em questão, por terem diâmetro inferior a 10m, conforme item 5.2.1.1.1 da NPT 027 a escada do tipo caracol poderá ser substituída por escada do tipo marinheiro. Nesse sentido, de acordo com o item 5.2.1.2, escadas fixas do tipo marinheiro que sã, devem:

a) ter seu dimensionamento, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a suportar os esforços solicitantes;

b) ser constituídas de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries e corrosão, caso estejam expostas em ambiente externo ou corrosivo;

c) ser providas de gaiolas de proteção, conforme 5.2.1.7, caso possuam altura superior a 3,50 m, instaladas a partir de 2,00 m do piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos 1,20 ;

d) ter corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em 1,20 m;

e) ter altura total máxima de 10,00 m se for de um único lance;

f) ter altura máxima de 6,00 m entre duas plataformas de descanso se for de múltiplos lances, construídas em lances consecutivos com eixos paralelos, distanciados no mínimo em 0,70 m;

g) ter espaçamento entre os degraus (barras horizontais) de 0,25 m a 0,30 m;

h) ter espaçamento entre o piso da edificação e o primeiro degrau (barra horizontal) não superior a 0,55 m ;

i) ter distância em relação à estrutura em que é fixada de, no mínimo, 0,15 m;

j) ter degraus (barras horizontais) com diâmetro de 0,025 m a 0,038 m, com superfície superior constituída dispositivo antiderrapante;

k) ter degraus com largura de 0,40 m a 0,60 m.

Ademais, nesses casos, as gaiolas de proteção das escadas tipo marinheiro devem ter diâmetro entre 0,65 m e 0,80 m, arcos horizontais com distância máxima de 1,50 m entre si e barras verticais de sustentação dos arcos com espaçamento máximo de 0,30 m entre si. 5.2.1.8

Além disso, a norma permite a adoção de torres autoportantes dotadas de escadas em “L” ou “U”, bem como a utilização de escadas do tipo marinheiro divididas em múltiplos lances de lados opostos alternados, com plataformas de descanso entre si, como alternativas para atendimento dos acessos aos elevadores de produtos agrícolas.

- Guarda-corpos nas escadas de acesso ao topo dos silos, plataformas dos elevadores e nas passarelas de interligação entre silos

É obrigatória a adoção de guardas nas escadas externas, nas escadas de acesso ao topo, junto ao bocal de alimentação do silo, nas plataformas dos elevadores e nas passarelas de interligação entre silos, conforme item 5.2.2.1 da NPT 027. De acordo com o item 5.2.2.2, os guarda-corpos das unidades de armazenamento devem ser dimensionados, construídos e fixados de modo seguro e resistente, de forma a suportar os esforços solicitantes, bem como atender aos seguintes requisitos:

I. Ser constituídos de material resistente a intempéries e corrosão.

II. Possuir travessão superior com altura em relação ao piso de 1,10 m a 1,20 m ao longo de toda a extensão, em ambos os lados.

III. O travessão superior não deve possuir superfície plana, a fim de evitar a colocação de objetos.

IV. Possuir rodapé de, no mínimo, 0,20 m de altura e travessão intermediário a 0,70 m  de altura em relação ao piso, localizado entre o rodapé e o travessão superior.

V. As guardas não poderão possuir pontas de elementos construtivos ou arestas que possibilitem o enroscamento de roupas, materiais de resgate ou equipamentos de combate a incêndios.

- Acesso ao interior do silo e moegas

O acesso ao interior do silo deverá ser feito por janelas de inspeção. As janelas de inspeção e resgate da parte superior dos silos deverão possuir área mínima de 1,20 m², sendo que uma das dimensões deve ter o mínimo de 1,00 m. Junto a janela de inspeção superior, no teto dos silos com diâmetro maior que 10m, deverá ser prevista plataforma externa com arestas mínimas de 2,00 m x 1,00 m para trabalho de resgate e colocação dos equipamentos de salvamento, de modo a garantir que o resgatista não fique suspenso em vão aberto.

Ainda, deverá ser previsto pontos de ancoragem a uma altura mínima de 2,00 m, acima do nível da janela de inspeção superior para trabalho de resgate, sendo necessário um dispositivo móvel para cada unidade operacional, com bases instaladas em todos os silos e moegas, de forma que viabilize seu rápido acoplamento. No teto dos silos com diâmetro superior a 4,5m deverá ser disposta viga contínua do tipo “monotrilho”. A viga deverá ser disposta de maneira a permitir acoplamento de dispositivo de deslocamento horizontal que contemple toda circunferência interna da estrutura. Será usada para fixação de cabo-guia nas atividades rotineiras e servirá de ancoragem para atividades de resgate.

Além disso, quando existente, a janela de inspeção lateral deverá ter diâmetro mínimo de 0,60 m.

Os itens supracitados atendem aos itens 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.5, 5.2.3.6 e 5.2.3.7 da NPT 027.

- Túneis de manutenção e poços de elevadores

O acesso aos túneis de manutenção e poços de elevadores das edificações serão feitos por escadas do tipo marinheiro, de acordo com o item 5.2.1.6, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, além da instalação de cabo-guia para o uso do travaquedas, atendendo ao item 7.2.5.2 da NPT 027. O acesso ao túnel garante acesso ao poço do elevador. Internamente, os túneis devem ter altura mínima de 2,00 m (dois metros) e largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros) de espaço livre, sendo a largura medida entre o equipamento e a parede, no caso de um equipamento, ou entre equipamentos, no caso de dois ou mais equipamentos, conforme o item 5.2.4.3 da NPT 027.

A distância máxima a ser percorrida dentro dos túneis de manutenção, até o acesso a uma saída, não deverá ultrapassar 100,00 m (cem metros). A distância total a de caminhamento a ser percorrida até que o operador tenha acessado o ambiente externo é de 120,00 m (cento e vinte metros), ou seja, 100,00 m (cem metros) dentro dos túneis e mais 20,00 m (vinte metros) em escadarias, conforme itens 5.2.5.1 e 5.2.5.2.

VERIFICAR DEMAIS ITENS ESPECÍFICOS SOBRE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E REVISAR OS DA NPT 027.

## Controle de Fumaça

O controle de fumaça das edificações atende aos prescritos na IT 15-1/2019. Conforme Tabela 2 do Anexo A, deve-se haver controle de fumaça nas edificações da presente obra somente em caso de edifícios sem janela. As características da edificação devem considerar a instalação de chuveiros automáticos e detecção.

## Plano de emergência

O plano de emergência foi elaborado conforme NPT 016 (CBMPR, 2014) e adjunta a NBR 15219/2005, contendo as informações detalhadas da edificação e os procedimentos básicos de emergência em caso de incêndio. Conferir plano de emergência em anexo.

## Brigada de incêndio

PARANÁ:

O somatório total da população das edificações é igual a 81 pessoas. O cálculo da população foi realizado apenas nas edificações onde há permanência e circulação de pessoas, excluindo-se as áreas de silos. QUANDO NÃO TEM SILO, RETIRAR A FRASE “EXCLUINDO-SE AS ÁREAS DE SILOS”.

Assim, considerando o item 6.2 da NPT 017 (um brigadista orgânico para até 200 pessoas), a presente obra deverá possuir 1 brigadista orgânico.

Conforme o item 7.3.1 da NPT 017, os candidatos a brigadista orgânicos selecionados frequentarão curso com carga horário mínima de 112 horas, definida no Anexo B, Tabela B3, abrangendo os conteúdos teóricos e prático, conforme Tabela B1 do anexo B, da NPT 017.

Por ocasião da visória do Corpo de Bombeiros, deverá ser apresentada a relação nominal do brigadista que estará presente, com as respectivas cópias dos certificados de treinamento.

Os candidatos a brigadistas devem atender os critérios mínimos estabelecidos pela NPT 017, os quais deverão participar de curso de capacitação e reciclagem anual dos conhecimentos.

Devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação quadros de aviso ou similar, sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizações.

SÃO PAULO:

A brigada de incêndio deverá ser definida conforme IT 17 e apresentada a documentação comprobatória no momento da vistoria de regularização do imóvel. O dimensionamento deverá ser realizado conforme população fixa do local.

## Iluminação de Emergência

As edificações deverão possuir iluminação de emergência. De acordo com a NPT 018, deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 (três) lux em locais planos (corredores, halls) e 5 (cinco) lux em locais com desnível (escadas).

Em áreas com carga de incêndio, as tensões das luminárias para iluminação de emergência devem ser de, no máximo, 30 Volts. O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha no fornecimento da energia elétrica convencional.

## Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI)

Em conformidade com a NPT 19 – Detecção e Alarme de Incêndio, o sistema será composto por central de alarme, detectores de incêndio, acionadores manuais, avisadores sonoros e visuais, módulos monitores e relés.

O sistema foi concebido com o objetivo de possibilitar a adequada sinalização de alarme aos ocupantes, contribuindo para a evacuação segura das edificações e para a atuação das equipes de emergência.

As soluções adotadas neste projeto consideram os requisitos mínimos estabelecidos em norma, bem como critérios adicionais de segurança, visando maior confiabilidade e eficiência na proteção das áreas envolvidas.

O sistema de alarme de Incêndio deverá executar em caso de incêndio:

• A indicação precisa do local do alarme, na tela do painel de incêndio;

• A emissão de avisos de alerta;

• Monitorar Bombas de Incêndio;

SOMENTE QUANDO FOR USADO A NOTA 3 DA TABELA 6F.3 DO CSCIP:

A detecção de incêndio foi projetada conforme os requisitos estabelecidos na Nota Específica 3 da Tabela 6F.3 do CSCIP. De acordo com essa diretriz, o sistema é obrigatório em ambientes com carga de incêndio significativa, tais como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas, entre outros. Também é exigida a instalação em locais de reunião que possuam teto ou forro falso com revestimento combustível. Dessa forma não foi previsto sistema de detecção de incêndio nos ambientes com forro incombustível (Classe I).

Os detectores de incêndio devem ser instalados em ambientes que possuam carga de incêndio significativa, tais como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos e casas de máquinas. Além disso, sua instalação é obrigatória em locais de reunião que apresentem teto ou forro falso com revestimento combustível, garantindo a detecção precoce de incêndio.

### Tipo de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) é do tipo inteligente e endereçável, sendo controlado por um Painel Central de Detecção e Alarme de Incêndio, instalado na portaria. Cada detector, acionador manual e módulo possui um endereço único no laço de detecção, permitindo a identificação precisa dos eventos.

Os dispositivos de campo são interligados à central por meio de rede do tipo Classe A, em linhas endereçáveis.

Para áreas externas, recomenda-se a instalação de equipamentos com grau de proteção mínimo IP 55, garantindo resistência à poeira e a jatos de água. Além disso, os dispositivos devem ser compatíveis com o estudo de classificação de áreas potencialmente explosivas. As centrais de alarme, baterias, acionadores e avisadores serão instalados em conformidade com a NPT 19 e a ABNT NBR 17240:2010.

O alarme geral da edificação será acionado automaticamente caso, no prazo de até 2 minutos, não sejam adotadas as devidas ações junto à central supervisionadora.

APENAS SE TIVER DETECÇÃO:

De acordo com o item 4.14 da NPT 19, quando houver exigência de sistema de detecção em uma edificação, é obrigatória a instalação de detectores em entreforros e entrepisos (pisos falsos) que abriguem instalações com materiais combustíveis. No entanto, considerando que as instalações existentes nos entreforros das edificações deste protocolo são constituídas por eletrocalhas fechadas e/ou dutos metálicos, estas são classificadas como incombustíveis, não havendo, portanto, a necessidade de instalação de detectores nesses locais.

### Fonte de Alimentação e Autonomia do Sistema

O sistema dispõe de alimentação elétrica principal em 220 VCA e fonte auxiliar em 24 VCC.

A autonomia mínima exigida é:

- 24 horas em modo Stand-by (supervisão normal do sistema);

- 15 minutos em modo Alarme (após o período de stand-by).

A falta de energia da rede principal (220 VCA ou 24 VCC) e o defeito nas fontes auxiliares distribuídas serão supervisionados pelo próprio sistema e sinalizados na Central de Alarme. A alimentação das bombas de incêndio é independente do consumo geral da planta, garantindo operação contínua mesmo durante desligamentos gerais de energia.

### Esquema de Ligação e Identificação dos Dispositivos

Os circuitos de detecção são configurados em tIpologia Classe A. Módulos isoladores de laço são instalados ao longo do circuito, permitindo que, em caso de curto-circuito em qualquer trecho, apenas os dispositivos do segmento afetado sejam desabilitados, mantendo o restante do laço em operação.

SOMENTE SE FOR ENDEREÇÁVEL:

Cada dispositivo de campo (detector, acionador manual, módulo) recebe um endereço único e exibe esse endereço em local de fácil leitura em seu corpo, facilitando a identificação em campo. Os módulos isoladores devem ser instalados de modo que haja no máximo 20 dispositivos entre dois módulos consecutivos.

SEMPRE:

Para os cabos de laços que atendem mais de uma edificação e que são instalados em bancos de dutos em áreas externas, devem ser previstos protetores de surto e módulos isoladores na entrada e saída de cada edificação.

A infraestrutura de eletrodutos será exclusiva para o SDAI, conforme segue:

- Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, tipo pesado: em instalações expostas externamente;

- Eletroduto de ferro galvanizado eletroliticamente: em instalações aparentes internas (sobre forros) e em paredes dry-wall;

- Eletroduto de PVC rígido com aprovação anti-chama: em instalações embutidas internas.

Os eletrodutos e a fiação utilizados nas instalações devem atender à ABNT NBR 17240/2010. A bitola mínima dos cabos ou fios deverá ser de 1,5 mm², devendo ser verificado dependendo da marca a ser instalada. A distância mínima entre cabos ou fios do sistema de detecção e os fios de energia de alimentação 127/220 Vca deve ser de 50 cm.

### Especificação dos Equipamentos e Características Técnicas

## Central de Alarme de Incêndio

A Central de Incêndio será instalada na Portaria (área com vigilância 24 horas) e deverá atender, no mínimo, às seguintes características:

•	Tipo: inteligente, endereçável, microprocessada;

•	Monitoração individual de cada detector, acionador manual e módulo de laço;

•	Gabinete metálico com indicadores ópticos (LEDs) para exibição do estado do painel;

•	Memória não volátil para dados de eventos, configurações e programação;

•	Programação por teclas tipo membrana;

•	Saídas programáveis para controle de sirenes, módulos de controle e demais dispositivos, seguindo a Matriz de Causa e Efeitos;

•	Dois toques distintos: contínuo (alarme) e intermitente (pré-alarme);

•	Botões de reconhecimento de alarme, silenciamento de sirenes, reset e teste no painel frontal;

A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização. Além disso deve-se prever um espaço livre mínimo de 1,00 m² em frente a central, destinado à sua operação e manutenção preventiva e corretiva. A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação.

## Detectores Ópticos de Fumaça (Pontuais)

•	Tipo: plug-in, analógico, endereçável;

•	Câmara com sensor óptico analógico, detectando fumaça de diversos materiais combustíveis;

•	Circuito eletrônico de estado sólido com vedação hermética (prova de umidade e poeira);

•	Proteção contra interferência eletromagnética (EMI/RFI);

•	Intercambiável entre bases e circuitos distintos sem perda de operação;

•	Sensibilidade mínima: 2,0 % de obscurecimento por pé (30 cm);

•	Capacidade de detecção em circulação de ar de até 1.000 m/min;

•	LEDs duplos de sinalização de estado visíveis de qualquer posição;

•	Endereçamento automático por posição no laço.

## Detectores Termovelocimétricos

•	Tipo: plug-in, endereçável;

•	Sensor com termistores, detectando elevação de temperatura superior a 8,3 °C por minuto;

•	Temperatura de alarme ajustável entre 40 °C e 80 °C; temperatura média de alarme: 57 °C;

•	Vedação hermética (prova de umidade e poeira); proteção EMI/RFI;

•	Intercambiável entre bases e circuitos distintos.

## Detectores de Dupla Tecnologia (Multicritério)

Combinam sensor óptico analógico e termistor em um único dispositivo. Por meio de algoritmo interno, determinam a ocorrência de incêndio com maior confiabilidade, mitigando alarmes falsos. Atendem cumulativamente aos requisitos dos detectores ópticos e termovelocimétricos descritos nos itens (b) e (c) acima.

## Detector Linear de Fumaça (Feixe Óptico Reflexivo)

Destinado à proteção de grandes espaços com pé-direito elevado (galpões, depósitos). Principais características:

•	Tipo: feixe óptico reflexivo com unidade emissora/receptora integrada e espelho refletor;

•	Comprimento de onda óptica: 870 nm;

•	Tensão de alimentação: 12 Vcc a 30 Vcc; corrente: 5,5 mA (operação normal);

•	Grau de proteção: IP65 (instalado e finalizado adequadamente);

•	Temperatura de operação: -10 °C a +55 °C; umidade relativa: 10 % a 95 % (sem condensação);

•	Faixa de cobertura: 7 m a 70 m (refletor simples); até 140 m (kit médio alcance); até 160 m (kit longo alcance);

•	Níveis de sensibilidade de alarme ajustáveis: 25 % (1,25 dB) a 50 % (3 dB), em incrementos de 1%;

•	Tempo para condição de alarme: ajustável entre 2 e 30 segundos (padrão: 10 s);

•	Alinhamento automático durante operação normal e compensação automática de contaminação do feixe;

•	Indicação por LED: verde (operação normal), vermelho intermitente (alarme), âmbar (falha);

•	Instalação: entre 0,3 m e 0,6 m abaixo do telhado/ápice; altura mínima de 2,7 m do piso; máxima de 40 m.

## Acionadores Manuais de Alarme

•	Tipo: plug-in, endereçável, ação dupla do tipo "Levante e Puxe a Alavanca";

•	Listado UL como compatível com a central de alarme de incêndio;

•	Em áreas externas: grau de proteção mínimo IP66.

## Módulos de Controle/Comando, Módulos Monitor e Módulos Isoladores

Módulo de Controle/Comando: controla elementos auxiliares (sirenes, dampers corta-fogo, controle de acesso, sistemas de extinção), com capacidade elétrica suficiente para acionamento dos dispositivos; imunidade elevada a ruídos (EMI/RFI); alimentado diretamente pelo laço.

Módulo Monitor: supervisiona dispositivos que fecham contato livre de potencial em alarme (chaves de fluxo, válvulas de governo, etc.); sinalização visual por LED; conectado ao laço por dois fios.

Módulo Isolador: protege o laço em caso de curto-circuito, isolando apenas o segmento afetado; religamento automático após correção da falha; máximo de 20 dispositivos entre módulos isoladores; alimentado diretamente pelo laço.

## Anunciadores Audiovisuais

•	Instalação a dois fios; seletor de multi-ton (baixo, médio, alto);

•	Nível sonoro mínimo: 85 dBA a 3 metros (uso interno) ou 110 dBA a 3 metros (conforme necessidade do ambiente);

•	Intensidade luminosa: mínimo 75 cd ou 150 cd conforme local;

•	Acionamento setorizado conforme Matriz de Causa e Efeitos;

•	Em áreas externas: grau de proteção mínimo IP66.

•	Os avisadores devem ter seus sons perceptíveis em toda a área protegida pelo sistema de alarme de incêndio.

## Detectores

A seleção do tipo de detector para cada ambiente é fundamentada nos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 17240, pela NPT 19 do CBMPR e pelas características de ocupação, altura e grau de proteção de cada local. Tipos previstos:

•	Detectores ópticos de fumaça

•	Detectores termovelocimétricos

•	Detectores multicritério

•	Detectores lineares (para grandes áreas e pé-direito elevado)

As quantidades de detectores de cada tipo e sua localização está detalhada no Projeto Técnico em anexo, no critério de espaçamento máximo estabelecido pela ABNT NBR 17240 e na compatibilidade com as alturas de instalação e as ocupações específicas de cada ambiente.

## Acionadores manuais de alarme

Os acionadores manuais serão instalados em todos os prédios com sistema de detecção e alarme, posicionados estrategicamente nos seguintes locais:

•	Rotas de escape e saídas de emergência;

•	Locais de maior probabilidade de trânsito de pessoas em casos de emergência;

•	Preferencialmente junto aos hidrantes de incêndio.

Os parâmetros de instalação obedecem à NPT 19 e à ABNT NBR 17240:

•	Distância máxima a percorrer de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo: 30 metros;

•	Altura de instalação: entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado (base inferior do dispositivo), podendo ser embutido ou sobreposto à parede;

•	Em áreas externas: grau de proteção mínimo IP66.

A quantidade definitiva de acionadores manuais será determinada no Projeto Executivo do SDAI, respeitando os critérios de distância máxima de caminhamento estabelecidos pela norma vigente.

### Interligação com outros sistemas preventivos

SEMPRE:

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) será interligado a outros sistemas de segurança da edificação, permitindo atuação integrada em situações de emergência.

SOMENTE SE TIVER SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS:

O sistema de chuveiros automáticos será supervisionado por meio de módulos de monitoramento conectados às chaves de fluxo das Válvulas de Governo e Alarme (VGA), possibilitando a identificação do setor em alarme.

SOMENTE SE TIVER HIDRANTES OU CHUVEIROS AUTOMÁTICOS:

As bombas de incêndio serão monitoradas pelo sistema, com supervisão de seus estados operacionais por meio de módulos de monitoramento conectados aos painéis de comando.

SOMENTE SE TIVER DAMPERS CORTA-FOGO:

Os dampers corta-fogo serão acionados automaticamente por módulos de controle em caso de incêndio, conforme lógica definida em projeto.

SEMPRE:

O sistema de controle de acesso será integrado ao SDAI, permitindo a liberação automática dos dispositivos em situação de emergência.

Os sinalizadores audiovisuais serão acionados de forma setorizada por meio de módulos de controle, conforme programação do sistema, garantindo a adequada sinalização de alarme nas edificações.

## Sinalização de Emergência

De acordo com a NPT 020, a sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantindo que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco. Além disso, orientam para ações de combate e facilitam a localização de equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

Para todas as finalidades, a sinalização de emergência se divide em sinalização de proibição, alerta, equipamentos, além de sinalizações complementares. A sinalização deve ser dimensionada conforme Anexo apresentado a seguir.

As sinalizações de emergências utilizadas na edificação em questão estão especificadas nos projetos anexos.

## Extintor de Incêndio

Os extintores foram dimensionados conforme a NPT 021. Os extintores locados na edificação levaram em consideração o risco de incêndio da edificação, com base na capacidade extintora mínima e distância máxima percorrida conforme risco de incêndio, apresentados na Tabela 1 da NPT 021:

O risco de incêndio considerado no dimensionamento dos extintores foi baseado no cálculo da carga de incêndio apresentado anteriormente. Dessa forma, a distância considerada foi calculada considerando um decréscimo de 30% devido à falta de layout no projeto da edificação:

| Pavimento | Edificação/Setor | Ocupação | Carga de incêndio (MJ/m ²) | Distância máxima a ser percorrida - Extintores (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térreo | Consultórios | H-6 | 300 | 25 |
|  | Residencial | A-2 | 300 | 17,5* |
| 1° Pavimento | Consultórios | H-6 | 300 | 25 |
|  | Residencial | A-2 | 300 | 17,5* |
| 2° Pavimento | Consultórios | H-6 | 300 | 17,5* |
|  | Residencial | A-2 | 300 | 17,5* |
|  | Residencial | A-2 | 300 | 17,5* |
| 3° Pavimento | Residencial | A-2 | 300 | 17,5* |

*Distância reduzida em 30% devido à falta de layout.

Além disso no depósito de líquidos combustíveis/inflamáveis foram previstos extintores conforme o solicitado no item 5.5 NPT 025. APENAS QUANDO TEM LÍQUIDO COMBUSTIVEL/INFLAMÁVEL.

Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado. Os extintores portáteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte adequado para o piso.

Para a sinalização de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 15 cm. A sinalização de piso é obrigatória apenas em áreas de garagens ou depósitos, independentemente do tipo de ocupação do imóvel; e imóveis com ocupação industrial, depósitos, garagens, postos para reabastecimento de combustíveis ou edificações especiais.

O extintor ainda deverá possuir um selo do INMETRO.

## Hidrantes

EDIFICAÇÃO ANTIGA - SISTEMA EXISTENTE - PARANÁ

Conforme o documento de comprovação da existência e ocupação da edificação, a edificação necessita de instalação de hidrantes e é considerada Edificação existente - tipo 1, conforme CSCIP/CBMPR. De acordo com o item 10.4.1 da NPT 002, edificações existentes – tipo 1 devem possuir o sistema de hidrantes instalado conforme o Código de Prevenção de Incêndios de 2001 e em condições de funcionamento, não sendo necessária a comprovação de vazão e pressão.

Com isso, o sistema de hidrantes da presente edificação foi projetado de acordo com as especificações do Código de Prevenção de Incêndios de 2001, porém sem o dimensionamento de vazão e pressão requeridos. A presente edificação, com base nas normativas de 2001, se encaixa em Risco Leve de incêndio, por isso todo cálculo foi feito para essa classe de risco. Considerando o Art. 86 e Art. 107, do Código de Prevenção de Incêndios de 2001, os hidrantes terão as seguintes características:

| Classe de Risco | Esguicho Regulável (DN) | Mangueiras de Incêndio |  |  | Jatos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | Comprimento |  |  |
|  |  |  | Interno | Externo |  |
| RL | 13 ou 19 | 38 | 30 | 60 | 2 |

Assim, no presente projeto estão previstos quatro hidrantes internos, nas dimensões de 60 x 90 x 18 cm, instalados com mangueiras do Tipo 2, as quais possuirão 38 mm de diâmetro, 30m de comprimento cada (dividida em 2 lances de 15m) e esguicho regulável de 1 1/2” (19mm não é mais diâmetro comercial, por isso foi adotado esguicho regulável de 1 1/2”). Os esguichos devem ser próprios para proporcionar jato compacto, ou do tipo universal (ângulo ajustável). Os hidrantes deverão possuir registros do tipo angular, com saída de 45º e diâmetros de 63 mm. As uniões das tomadas de hidrantes terão diâmetros de 63mm, devendo ser empregada uma redução storz 63x38mm, quando as mangueiras forem de 38mm. As mangueiras devem ser confeccionadas em material não hidrófilo, com forração interna em borracha e com resistência à pressão de trabalho igual ou superior a 10 kgf/cm².

Os hidrantes serão instalados em abrigos, os quais serão metálicos (resistentes ao fogo), pintados na cor vermelha. A porta do abrigo deverá ser de chapa metálica, pintada na cor vermelha ou em vidro temperado. Somente será permitida a porta em vidro temperado, desde que esta tenha espessura mínima de 10 (dez) mm, seja transparente, permitindo verificar todos os componentes internos do abrigo e que esteja garantida a ventilação interna dele. Na parte central da porta do abrigo deverá ser pintada com tinta fosforescente a palavra HIDRANTE em fundo branco e letras vermelhas.

Além dessas características, no interior dos abrigos deverão constar ainda:

- Registro angular;

- Mangueiras; (em conformidade ao projeto aprovado)

- Esguichos; (em conformidade ao projeto aprovado)

- Uniões e reduções;

- Chave para Junta União Storz.

Toda a rede de prevenção e combate a incêndio será feita utilizando tubulação de aço carbono de 2.1/2” (63 mm) de diâmetro, com uma resistência não inferior a 18 Kg/cm², pintado na cor vermelha quando aparente e com tratamento anticorrosivo quando enterrado.

Para pressurização da rede pelo Corpo de Bombeiros quando necessitado, será instalado um hidrante de recalque situado no passeio público e deve ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno, a tampa deve ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material similar, na cor vermelha, identificada pela palavra “HIDRANTE DE RECALQUE”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m. O hidrante de recalque deve estar afastado a no mínimo 0,50 m da guia do passeio e no máximo a 5,0 m deste.

### Reserva técnica de incêndio

De acordo com o item 10.4.1 da NPT 02 as edificações antigas de uso industrial ou edificações existentes – tipo 1 devem possuir o sistema de hidrantes instalado conforme o Código de Prevenção de Incêndios de 2001 e em condições de funcionamento, não sendo necessária a comprovação de vazão e pressão. Dessa forma, não será prevista reserva técnica de incêndio.

### Memorial dos esguichos

Para atender as especificações do Código de Prevenção de Incêndios de 2001, os esguichos a serem instalados serão do modelo ESGUICHO REGULÁVEL AKRON Ø 1.1/2" ER E SETA PERFURADA (CABEÇA MR) da Marca Reunidas, conforme tabela abaixo, ou outro de funcionamento semelhante. Como não há mais no mercado esguichos de ¾”, adotou-se um diâmetro comercial imediatamente maior, possível de ser encontrado.

EDIFICAÇÃO NOVA (SISTEMA DE HIDRANTRES NOVO)

O sistema de proteção por rede de hidrantes será dimensionado por gravidade e pressurização por motobomba (DEPENDENDO DO CASO PODE SER SÓ GRAVIDADE OU SÓ PRESSURIZAÇÃO POR MOTOBOMBA), sendo acionado por botoeira do tipo liga para segurança (pode ser botoeira, válvula de fluxo ou pressostato). De acordo com o item 5.7.6 da NPT 022, nos casos de mais de um tipo de ocupação (ocupações mistas) na edificação que requeiram proteções por sistemas distintos, o dimensionamento dos sistemas deve ser feito para o risco predominante. Diante disso, o dimensionamento foi realizado para a ocupação I-3.

De acordo com a Tabela 2 – Aplicabilidade dos tipos de sistemas em função da ocupação/uso da NPT- 022, o hidrante utilizado será do Tipo 5.

Dessa forma, observando os prescritos na Tabela 1 – Tipos de sistema de proteção por hidrantes ou mangotinhos da NPT – 022, o hidrante terá as seguintes características:

| Tipo | Esguicho Regulável (DN) | Mangueiras de Incêndio |  |  | Número de Expedições | Vazão mínima | Pressão mínima (mca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | Comprimento |  |  | (l/min) |  |
|  |  |  | Interno | Externo |  | (l/s) |  |
| 5 | 65 | 65 | 30 | 60 | duplo | 600 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |

Assim, no presente projeto estão previstos dois hidrantes externos no entorno do barracão destinado a fabricação e armazenagem de amido, totalizado dois hidrantes duplos, nas dimensões de 120 x 90 x 18 cm, instalados com mangueiras do Tipo 3, as quais possuirão 63 mm de diâmetro, 60m de comprimento cada (divididas em 4 lances de 15m) e esguicho regulável de 65 mm. Os esguichos devem ser próprios para proporcionar jato compacto, ou do tipo universal (ângulo ajustável). Os hidrantes deverão possuir registros do tipo angular, com saída de 45º e diâmetros de 63 mm. As mangueiras devem ser confeccionadas em material não hidrófilo, com forração interna em borracha e com resistência à pressão de trabalho igual ou superior a 10 kgf/cm².

Os hidrantes serão instalados em abrigos, os quais poderão ser construídos em alvenaria, em materiais metálicos, em fibra ou vidro laminado ou de outro material a critério do projetista, desde que atendam os demais itens especificados, podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência. O abrigo deve possuir apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante ou mangotinho e ser dotado de abertura para ventilação. Ressalta-se ainda que o fechamento da porta pode ser através de trinco ou fechadura, sendo obrigatório que uma das chaves permaneça junto ao abrigo, dentro de uma caixa apropriada com viseira de material transparente e facilmente violável.

Além dessas características, no interior dos abrigos deverão constar ainda:

- Registro angular;

- Mangueiras (em conformidade ao projeto aprovado);

- Esguichos (em conformidade ao projeto aprovado);

- Uniões e reduções; e

- Chave para junta storz.

Toda a rede de prevenção e combate a incêndio será feita utilizando tubulação de ferro galvanizado e/ou PPR de 4” de diâmetro (100 e 110mm, respectivamente), com uma resistência não inferior a 18 Kg/cm2 e pintado na cor vermelha quando aparente. Opcionalmente a tubulação aparente do sistema pode ser pintada em outras cores, desde que identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos, no máximo, a 3,0 m um do outro. A tubulação do Hidrante 1 até o Hidrante de recalque deverá ter 63 mm de diâmetro e poderá ser em PPR, caso seja enterrada.

A tubulação quando enterrada com tipo de acoplamento ponta e bolsa deve ser provida de blocos de ancoragem nas mudanças de direção e abraçadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme especificado na NBR 10897/08.

PARA HIDRANTE DE RECALQUE DO TIPO COLUNA:

Para pressurização da rede pelo Corpo de Bombeiros quando necessitado, se faz necessária a instalação de um hidrante de recalque do tipo coluna, com duas entradas (necessário duas entradas apenas para Tipo 5, quando for outro tipo, pode retirar essa especificação). Dessa forma, seguindo os prescritos pela NPT 022, o hidrante de recalque será situado na fachada da edificação, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45º e a uma altura entre 0,60 m e 1,50 m em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, para o livre acesso dos bombeiros. O dispositivo de recalque do tipo coluna deve ser instalado dentro de um abrigo embutido no muro/parede.

PARA HIDRANTE DE RECALQUE DO TIPO ENTERRADO:

Para pressurização da rede pelo Corpo de Bombeiros quando necessitado, se faz necessária a instalação de um hidrante de recalque no passeio público, com duas entradas (necessário duas entradas apenas para Tipo 5, quando for outro tipo, pode retirar essa especificação). Dessa forma, seguindo os prescritos pela NPT 022, o hidrante de recalque será enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno, a tampa deve ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material similar, na cor vermelha, identificada pela palavra “HIDRANTE DE RECALQUE”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m, deve também estar afastada a no mínimo 0,50 m da guia do passeio e no máximo a 5,0 m deste.

### Reserva Técnica Contra Incêndio

De acordo com a Tabela 4 – Volume mínimo da reserva de incêndio da NPT 022, para edificações com sistema de hidrantes do Tipo 5 e área de até 2.500 m², é necessário um volume de 32m³ de água para reserva.

Dessa forma, a edificação contará com 32 m³ de água destinado a reserva técnica contra incêndio no reservatório inferior (OU SUPERIOR). O abastecimento de água no reservatório será realizado por poço artesiano já existente no local (OU concessionária de abastecimento de água), e controlada por uma boia instalada dentro do reservatório.

Dessa forma, a edificação contará com 01 reservatório metálico de aproximadamente 42 m³, sendo que destes 32 m³ ficarão destinados à reserva técnica de incêndio e o restante, aproximadamente 10 m³, será destinado ao consumo.

### Memorial de Cálculo

O cálculo da perda de carga foi realizado através da equação de Hazen-Williams, apresentada a seguir. Foram calculadas as perdas de cargas de cada trecho, calculando-se primeiro a perda de carga unitária através da equação e em seguida, multiplicando-se os respectivos valores ao comprimento de cada trecho:

hfL=10,67.Q1,85C1,85.D4,87

Onde:

hfL é a perda de carga unitária;

Q é a vazão em m³/s;

C é o coeficiente de rugosidade (100 para F.G. e 140 para PPR e mangueira);

D é o diâmetro interno do tubo (m).

QUANDO FOR SISTEMA MISTO DE GRAVIDADE E MOTOBOMBA:

A partir da verificação das pressões por ação da gravidade, constatou-se a necessidade de instalação de motobomba para auxiliar no funcionamento dos hidrantes HS-01 a HS-08. A definição levou em consideração a pressão mínima de 20 mca na válvula do hidrante. Dessa forma, a partir do hidrante HS-09 o funcionamento será apenas por gravidade, conforme cálculos em anexo.

O cálculo da motobomba foi realizado considerando o uso simultâneo dos dois hidrantes hidraulicamente mais desfavoráveis na utilização por gravidade, HS-01 e HS-02. A perda de carga foi calculada pela equação de Hazen-Williams, de maneira similar apresentado anteriormente.

A PARTIR DAQUI COLOCA PARA TODOS OS SISTEMAS::

A pressão no esguicho foi calculada através do fator K do esguicho, de acordo com o “Memorial do Esguicho”, com base na equação:

K=VP

Onde:

V é a vazão em l/min;

P é a pressão em mca.

Com os dados obtidos por essas equações, foi possível realizar o dimensionamento apresentado na tabela em anexo.

Com os dados obtidos na tabela é possível constatar que o item 5.7.12 da NPT 022 foi atendido, uma vez que a diferença de pressão no Ponto A para o cálculo de ambos os hidrantes foi inferior a 0,5 mca.

Ainda, todas as velocidades da água máximas permitidas nas tubulações foram atendidas. Na tubulação de sucção da bomba de incêndio a velocidade obtida foi inferior ao limite de 2 m/s estabelecido pelo item 5.7.9 da NPT 022. Nos demais trechos da tubulação, todas as velocidades obtidas foram inferiores a 5 m/s, respeitando o limite estabelecido no item 5.7.10 da NPT 022.

Diante dos resultados obtidos no cálculo, tem-se que a bomba deve atender a pressão de 23,35 mca e a vazão de 320,67 L/min ou 19,24 m³/h.

#### DIMENSIONAMENTO DO RETORNO

O retorno foi dimensionado considerando vazão 20% superior a vazão dos hidrantes. Dessa forma, foi atendido o item 5.7.2.1 na NPT 022, uma vez que o desvio padrão foi inferior a 25% da vazão nominal do projeto, conforme cálculo apresentado na tabela em anexo.

#### ESCOLHA DA MOTOBOMBA

Conforme curva da bomba traçada e a folha de dados em anexo, a bomba escolhida para atender a pressão e vazão requeridas na presente edificação foi:

Marca FAMAC

Modelo: FNI3 (3.500 rpm)

60 hz

Diâmetro do Rotor: 206mm

Potência: 30 cv

Vazão: 72m³/h

Altura manométrica: 69,56 mca

#### MEMORIAL DOS ESGUICHOS

PARA HIDRANTE TIPO 5:

Para atender as especificações da NPT 022, os esguichos a serem instalados serão do modelo Esguicho Modelo EBK Diâmetro de 2.1/2” da Marca Kidde, conforme tabela a seguir, ou outro de funcionamento semelhante.

PARA HIDRANTE TIPO 4:

Para atender as especificações da NPT 022, os esguichos a serem instalados serão do modelo ESGUICHO REGULÁVEL AKRON Ø 2.1/2" ER E SETA PERFURADA (CABEÇA MR) da Marca Reunidas, conforme tabela a seguir, ou outro de funcionamento semelhante.

PARA HIDRANTE TIPO 2:

Para atender as especificações da NPT 022, os esguichos a serem instalados serão do modelo Esguicho Regulável Akron 1.1/2” ER E SETA ´PERFURADA (CABEÇA MR) da Marca Mecânica Reunida, conforme tabela a seguir, ou outro de funcionamento semelhante.

## Líquidos Combustíveis e Inflamáveis

PARA ARMAZENAMENTO FRACIONADO, OU SEJA, EM EMBALAGENS:

A Edificação 04 possui armazenamento fracionado de 5.150 Litros de líquidos combustíveis classificado conforme a FISPQ em anexo e a Tabela 1 da NPT 025 – Parte I. O armazenamento é realizado em salas específicas, com desnível de 0,45m. (DESCREVER COMO É FEITO O ARMAZENAMENTO)

As medidas de segurança contra incêndio foram dimensionadas conforme NPT 025 – Parte II.

A contenção foi dimensionada conforme itens 13.2.8 e 6.1.7.2.1 e devem atender aos seguintes itens:

- Canaletas que circundam a área de depósito, com profundidade mínima de 0,15 m e largura de no mínimo 0,20 m, conduzindo o produto extravasado para bacia de contenção exterior à edificação;

- Capacidade volumétrica da bacia de contenção no mínimo igual ao volume da maior pilha;

A proteção do armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis será feita apenas por extintores, conforme item 6.1.8.4. A determinação da proteção por extintores foi determinada conforme Tabela 2 da NPT 025 – Parte 1, para capacidade de armazenagem de 5.001 a 10.000 L:

02 extintores de pó 80-B e

02 extintores de espuma mecânica 10-B.

PARA GERADOR:

Será instalado um grupo gerador a diesel, conforme especificado em projeto. O equipamento contará com tanque de combustível acoplado, com capacidade de 450 litros.

A sala destinada à instalação do gerador será executada em conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes.

A proteção do armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis será feita apenas por extintores, conforme item 6.1.8.4. A determinação da proteção por extintores foi determinada conforme Tabela 2 da NPT 025 – Parte 1, para capacidade de armazenagem Inferior a 500 L:

02 extintores de pó 20-B.

## Chuveiros Automáticos

Os sistemas de chuveiros automáticos nos prédios foram dimensionados conforme FM 3-26:2024, FM 8-9:2024, NPT 23, NPT 25, NBR 10897, NBR 17505, NBR 16981 e NFPA 30.

Serão distribuídas Válvulas de governo e alarme (VGA’s) e Válvulas de Controle Setorial (CS), que setorizarão cada área conforme a classificação de risco de ocupação. As válvulas serão distribuídas conforme as seguintes definições:

| QUADRO DE VGAs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGA | DESCRIÇÃO | CONTROLE SETORIAL | ÁREA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) |
| VGA 1 | P110 - MATÉRIA PRIMA | - | - | 1499,59 |
| VGA 2 | P120 E P130 - ÁREA DE PROCESSOS E CONSUMÍVEIS | - | - | 1415,85 |
| VGA 3 | P140 - PRODUTOS ACABADOS | - | - | 2797,92 |
| VGA 4 | P150 - SPRAY DRYER | TÉRREO | 383,66 | 2848,17 |
|  |  | CS - 1º PAV. | 383,66 |  |
|  |  | CS - 2º PAV. | 416,17 |  |
|  |  | CS - 3º PAV. | 416,17 |  |
|  |  | CS - 4º PAV. | 416,17 |  |
|  |  | CS - 5º PAV. | 416,17 |  |
|  |  | CS - 6º PAV. | 416,17 |  |
| VGA 5 | P200 - TORRE DE RESFRIAMENTO | - | - | - |
| VGA 6 | P150 - SPRAY DRYER - PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO | - | - | - |

O sistema deverá ser do tipo tubo molhado (ou dilúvio ou tubulação seca), com válvulas de governo deverão ser específicas e adequadas para este tipo de sistema.

Nos locais específicos em há câmaras refrigeradas, deverão ser previstos bicos dry. (somente se tiver câmaras refrigeradas / câmara fria.)

Os bicos de sprinklers e as válvulas de governo deverão ter aprovação UL/FM. (somente se precisar ter aprovação UL/FM.)

Os parâmetros para determinação dos Sprinklers foram referenciados nas seguintes considerações:

| LOCAL | Dep. de M.P. | Proc. Liq. | Consumíveis | Consumíveis | Dep. de P.A. - Colágeno em sacos | Dep. de P.A. - Embalagens/ Paletes de madeira | Spray Drayer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº PRÉDIO | 110 | 120 | 130 - Nível 0 | 130 - Nível 1 | 140 | 140 | 150 |
| VGA | VGA 1 | VGA 2 | VGA 2 | VGA 2 | VGA 3 | VGA 3 | VGA 4 |
| RISCO/ CLASSE | Plástico não expandido exposto | Equipamento de filtragem de ar Munters - HC-2 | Equipamento de filtragem de ar Munters - HC-2 | Equipamento de filtragem de ar Munters - HC-2 | Colágeno em sacos de papel kraft, Classe 3 | Armazenamento de paletes | Secador por pulverização e torre |
| LEGISLAÇÃO APLICADA | Tabela 5 e Tabela 14, FM 8-9 | Tabela 2.3.1.10 da Ficha Técnica 3-26 | Tabela 10 e Tabela 14, FM 8-9 | Tabela 2.3.1.10 da Ficha Técnica 3-26 | Tabela 17b, FM 8-9 | Tabela 10 e Tabela 14, FM 8-9 | Informativo FM - Risco HC-2 |
| BICO DE SPRINKLER | Sprinkler Pendente, RR, 70ºC, K360 | Sprinkler Pendente, RR, 70ºC, K115 | Sprinkler Pendente, RR, 70ºC, K360 | Sprinkler Pendente, RR, 70ºC, K115 | Sprinkler Pendente, RR, 70ºC, K360 | Sprinkler Pendente, RR, 70ºC, K360 | Sprinkler pendente ou em pé RR K115 70ºC |
| DEMANDA REQUERIDA | 12 bicos - 4,1bar - 729 l/min | 8 l/min em 230m² | 9 bicos - 1,4bar - 426 l/min | 8 l/min em 230m² | 10 bicos - 3,5bar - 674 l/min | 12 bicos - 4,1 bar - 729 l/min | 12 bicos a 76 l/min, pressão minima de 0,5 bar |
| ÁREA DE COBERT. POR SPRINKLER | 9,3 m² | 9,3 m² | 9,3 m² | 9,3 m² | 9,3 m² | 9,3 m² | 9,3 m² |
| DISTÂNCIA MÁX. ENTRE SPRINKLER | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| ALTURA DO TETO | 13,7m, com forro em 12,00m | 16 | 6,00m | 6,11m | 15,2m | 15,2m, com forro a 12m | 7,46m |
| ALTURA DE ARMAZ. | 4,00m/10,50m | - | 4,5m | - | 13,70m | 13,70m | - |
| FORMA DE ARMAZ. | Empilhado | - | Estante aberta | - | Porta paletes aberto | - | - |

Para todos os sistemas descritos, foi considerada demanda para hidrantes igual a 950 L/min.

### RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

A reserva técnica total foi obtida pelo somatório da vazão necessária para proteção do depósito de matéria prima (Prédio 110), considerando a demanda necessária para o sistema de sprinkler e sistema de hidrantes.

Sprinkler de Teto

Com base nos dados mínimos estipulados por norma e citados anteriormente, tem-se:

  - Sprinkler K360 RR 70ºC

  - Área de cobertura máxima = 9,3 m² (conforme ABNT NBR 10897)

  - Pressão mínima = 7,1 bar

  - Número de sprinklers considerados no cálculo = 12

  - Vazão calculada para sistema de sprinkler = 8879,34 l/min

  - Tempo = 60 minutos

  - RTIsprinkler para 60 minutos = 532.760,70 litros = 533 m³

Sistema de hidrante

Conforme citado anteriormente, o suprimento de água deve ser no mínimo igual a 950 L/min para atender a demanda do sistema fixo de combate a incêndio para os sistemas de conexões de mangueiras por um período mínimo de 60 minutos. Dessa forma, com base nos parâmetros mínimos estipulada pela norma para sistema de hidrantes, tem-se:

  - Vazão mínima dos hidrantes = 950 l/min

  - Vazão calculada dos hidrantes = 1086,02 l/min (para atender pressão mínima de 30 mca no registro dos hidrantes)

  - Tempo = 60 minutos

  - RTIhidrante para 60 minutos = 65.161,20 litros = 66 m³

RTI CALCULADA PRÉDIO 110 = 533 + 66 = 599 m³

### CASA DE BOMBAS

Os conjuntos de motobombas e a bomba JOCKEY foram dimensionados para funcionamento simultâneo dos sprinklers e dos dois hidrantes mais desfavoráveis. A partir do dimensionamento, foram determinadas as especificações de pressão e vazão de cada bomba:

•	BCI-01 – Moto-Bomba Principal – Diesel

•	Vazão: 3000 gpm (11355 lpm) @ 9,5 bar

•	BCI-02 - Jockey

•	Vazão: 20 lpm @ 11,5 bar

A casa de bombas deverá ser executada em conformidade com a ABNT NBR 16704 e normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.

As bombas utilizadas no suprimento de água para combate a incêndio devem ser utilizadas somente para este fim e estar locadas em casa de bombas, protegida contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade. A montante das bombas deve haver válvula de paragem e a jusante, válvula de retenção e de paragem, sendo necessário instalar manômetro para determinação da pressão de descarga. As bombas de incêndio serão acionadas automaticamente por válvula de fluxo. Os painéis de sinalização das bombas devem ser dotados de botoeira para ligar manualmente as mesmas e possuir sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos: Painel energizado; Bomba em funcionamento; Falta de fase; Falta de energia no comando da partida. Os painéis devem ser localizados o mais próximo possível do motor da bomba de incêndio e convenientemente protegido contra respingos de água e penetração de poeira, ou seja, locados na casa de bombas. Os painéis devem ser fornecidos com os desenhos dimensionais, leiaute, diagrama elétrico, régua de bornes, diagrama elétrico interno e listagem dos materiais aplicados.

A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio. As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”. Os fios elétricos de alimentação do motor das bombas de incêndio devem ser protegidos contra danos mecânicos e químicos, fogo e umidade.

As tubulações dos sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos, incluindo casa de bombas, serão em aço carbono preto e PEAD (trechos enterrados). As tubulações que compõem o abastecimento de água para o os sistemas de combate a incêndio deverão seguir as normativas atuais.

As tubulações termoplásticas enterradas deverão ser enterradas a o mínimo 0,50 m de profundidade.

somente se precisar ter aprovação UL/FM:

Todos os componentes dos sistemas de bombeamento, chuveiros automáticos e hidrantes deverão atender às Normas Técnicas de Prevenção de Perdas Patrimoniais da FM Global. Além disso, os sistemas deverão ser executados com componentes (motobombas, válvulas, conexões, sprinklers, tubulações, entre outros) devidamente aprovados pela FM.

ITENS ESPECÍFICOS DA NPT 027 PARA EDIFICAÇÕES EXISTENTES TIPO I:

## Controle de Temperatura

PARA EDIFICAÇÕES NOVAS

Os transportadores verticais e horizontais deverão ser dotados de sensores de temperatura nos mancais dos conjuntos motores e motrizes que movimentam o sistema, e sensores de movimento para monitorar o escorregamento da correia ou corrente. Caso os sensores detectem elevação anormal da temperatura do mancal e/ou escorregamento da correia ou corrente, devem desligar automaticamente os motores.

Além disso, os secadores devem ser dotados de sensor para monitoramento da temperatura, devendo ser previsto forma de controle que permita manter a massa de grãos a uma temperatura segura, prevenindo incêndios. Tal sistema de controle deve ser caracterizado por alarmes sonoros, que demandem a atenção do operador para realização de procedimentos operacionais preventivos, ou acionamento de dispositivos que controlem automaticamente a temperatura, ou a soma de ambos.

PARA EDIFICAÇÕES EXISTENTES

Conforme item 7.3.1.7 da NPT 27, o item 6.4.5 não será exigido para edificações classificadas como antigas e existentes “tipo I”. Dessa forma, não é necessário instalação de sensor de temperatura e sensor de movimento nos equipamentos integrantes na edificação em questão

Apesar de ser classificado como existente “tipo I”, os secadores deverão ser dotados de sensor para monitoramento da temperatura, devendo ser previsto forma de controle que permita manter a massa de grãos a uma temperatura segura, prevenindo incêndios. Tal sistema de controle deve ser caracterizado por alarmes sonoros, que demandem a atenção do operador para realização de procedimentos operacionais preventivos, ou acionamento de dispositivos que controlem automaticamente a temperatura, ou a soma de ambos, atendendo o item 6.4.6 da NPT 027.

## Sistema de Abafamento

De acordo com o item 6.10 da NPT 027, o secador deverá ser dotado de dispositivo para fechamento total e efetivo das entradas de ar, de forma que possibilitem a extinção das chamas em seu interior.

Para o controle do incêndio, deve-se seguir os seguintes passos:

- O operador deve fechar todas as entradas de ar do secador;

- Para isso, desligar imediatamente os ventiladores;

- Parar de alimentar o forno com lenha;

- Fechar todos os registros de ar do secador e do forno;

- Desligar equipamentos, exaustores e elevadores de alimentação;

- A utilização de água para o controle das chamas deve ser o último meio a ser empregado, a fim de evitar danos na estrutura da torre e liberação de gases aquecidos.

## Controle de Pós

De acordo com NPT 027, para o controle de “pós” as edificações destinadas ao armazenamento de grãos deverão possuir sistema de exaustão, o qual deverá garantir circulação de ar suficiente para que não haja concentração de poeira maior que 20 g/m³ (vinte gramas por metro cúbico) de ar. O sistema deverá prover, no mínimo, a taxa de 30 (trinta) renovações do ar por hora.

As escadas devem possuir estrutura vazada, sem espelho, para evitar o acúmulo de poeira.

As edificações destinadas ao armazenamento de grãos requerem uma frequência de limpeza, para garantir que os níveis de pó acumulado em paredes, pisos e superfícies horizontais, como equipamentos, dutos, tubulações, exaustores, lajes, vigas e tetos falsos não excedam o limite de 0,8mm de espessura.

As superfícies devem ser limpas de forma que seja minimizado o risco de gerar um incêndio e/ou explosão, priorizando a aspiração a vácuo e evitando utilizar sistema de ar comprimido para limpeza, pois geram nuvens de pó, resultando em potencial atmosfera de explosão no local.

Os procedimentos de limpeza devem ser documentados, contendo frequência de limpeza, método, equipamentos utilizados na limpeza, EPI’s e procedimentos de segurança pessoal (por exemplo, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado etc.).

Todos os túneis e silos possuem sistema de exaustão por ventilador centrifugo, conforme identificados em projeto.

## Alívio de Explosões

De acordo com NPT 027, todos os equipamentos, enclausurados de processo (filtros de manga, elevadores e esteiras de grãos e dutos) e outras instalações onde a poeira fica confinada devem ser dotados de alívio explosão (sejam eles painéis, membranas, abafadores ou portas basculantes) devidamente dimensionados, de acordo com as normas técnicas referenciadas. Esses dispositivos devem ser indicados em planta e devidamente destacados nos locais de instalação com a cor distinta da estrutura para conferência do vistoriador.

Os silos devem ser construídos de forma que a união da estrutura de cobertura em relação ao costado seja fragilizada de maneira que permita a separação neste ponto em caso de explosão no seu interior, conforme apresentado no projeto em anexo.

Os alívios de explosão devem ser do tipo não fragmentável e direcionar os produtos resultantes da explosão para uma área segura ou utilizar um defletor metálico ou de concreto armado, resistente à explosão.

Os elevadores deverão possuir painéis para alívio de explosão ao longo do seu comprimento, conforme apresentado no projeto em anexo.

## SPDA

De acordo com NPT 027, deverá ser previsto sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA para todas as edificações e estruturas metálicas de manuseio e armazenagem dos produtos agrícolas.

A eletricidade estática deve ser removida dos silos, das máquinas e equipamentos que acumulam carga elétrica, por meio de aterramento instalado de acordo com as normas técnicas. Preferencialmente as correias de transporte dos grãos devem ser do tipo antiestática.

Na vistoria será exigido ART do aterramento elétrico dos componentes eletromecânicos e pontos geradores de cargas eletrostáticas.

FIM DOS ITENS ESPECÍFICOS PARA NPT 027

## Central de GLP

PARA CENTRAL EM NICHO:

Na presente edificação será instalada uma central de GLP em nicho que abrigará 2 (dois) cilindros P-45 de acordo com o item 5.3.17.3.4 da NPT 28.

Foi adotada a solução de central de GLP em nicho, pois não é possível realizar a instalação do lado externo da edificação, uma vez que a edificação ocupa toda a área do terreno, de acordo com o item 5.3.17 da NPT 28.

De acordo com o item 5.3.17.3.3 da NPT 28 a central terá paredes em alvenaria resistentes a 120 min de fogo e com espessura de 15 cm, uma veneziana em grade com dimensões de 40 x 80 cm para ventilação superior de acordo com o item 5.3.17.3.6 da NPT 28 e uma porta metálica em grade vertical com dimensões de 80 x 180 cm para a ventilação inferior, de acordo com o item 5.3.17.3.5 da NPT 28.

A central de GLP será construída conforme normas vigentes, com instalação de placas na porta frontal da central contendo os seguintes dizeres “PERIGO – INFLAMÁVEL e PROIBIDO FUMAR”.

PARA CENTRAL “NORMAL”:

Será instalada uma central de GLP, conforme indicação do projeto, com uma capacidade e quantidade de 4 CILINDROS P-190 kg COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 760 Kg DE GÁS. A central de GLP será construída conforme normas vigentes, com instalação de placas na porta frontal da central contendo os seguintes dizeres “PERIGO – INFLAMÁVEL e PROIBIDO FUMAR”.

A central de GLP será atendida pelo Hidrante HS19 situado no térreo e dois extintores PQS 4 KG/20BC localizados ao lado da central, conforme consta em projeto.

_________________________________

Eng. Ana Julia Zunta Carniel

CREA-PR 168.913/D