## NPT 011 - Anexo A - Tabela 1 (hidden)
Ocupação |  |  |  |  | Capacidade da U. de passagem
Grupo | Divisão (E) (F) (M)* (N) (P) (Q) |  | População (A) | População | Acessos e descargas | Escadas e rampas (B) | Portas
A | A-1, A-2 | A-1 | Duas pessoas por dormitório (C) | 0 | 60 | 45 | 100
| A-1, A-2 | A-2 | Duas pessoas por dormitório (C) | 0 | 60 | 45 | 100
| A-3 | A-3 | Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4,0 m² de área de alojamento (D) | 0 | 60 | 45 | 100
B | - | B-1 | Uma pessoa por 15,0 m² de área | 15 | 60 | 45 | 100
| - | B-2 | Uma pessoa por 15,0 m² de área | 15 | 60 | 45 | 100
C | - | C-1 | Uma pessoa por 5,0 m² de área (I) (L) | 5 | 100 | 75 | 100
| - | C-2 | Uma pessoa por 5,0 m² de área (I) (L) | 5 | 100 | 75 | 100
| - | C-3 | Uma pessoa por 5,0 m² de área (I) (L) | 5 | 100 | 75 | 100
D | D-1 (K), D-2, D-3, D-4 | D-1 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 100 | 75 | 100
|  | D-2 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 100 | 75 | 100
|  | D-3 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 100 | 75 | 100
|  | D-4 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 100 | 75 | 100
E | E-1 a E-4 | E-1 | Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula | 1.5 | 100 | 75 | 100
|  | E-2 | Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula | 1.5 | 100 | 75 | 100
|  | E-3 | Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula | 1.5 | 100 | 75 | 100
|  | E-4 | Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula | 1.5 | 100 | 75 | 100
| E-5, E-6 | E-5 | Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula | 1.5 | 30 | 22 | 30
|  | E-6 | Uma pessoa por 1,50 m² de área de sala de aula | 1.5 | 30 | 22 | 30
F | F-1, F-10 | F-1 | Uma pessoa por 3,0 m² de área | 3 | 100 | 75 | 100
|  | F-10 | Uma pessoa por 3,0 m² de área | 3 | 100 | 75 | 100
|  | F-2 | Uma pessoa por 1,0 m² de área (O) | 1 | 100 | 75 | 100
|  | F-5 | Uma pessoa por 1,0 m² de área (O) | 1 | 100 | 75 | 100
| F-2, F-5, F8 | F-8 | Uma pessoa por 1,0 m² de área (O) | 1 | 100 | 75 | 100
| F-3(J) (O), F-6(O), F-7(J) (O), F-9(O),F-11(O) | F-3 | Duas pessoas por 1,0 m² de área (1:0,5 m2) | 0.5 | 100 | 75 | 100
|  | F-6 | Duas pessoas por 1,0 m² de área (1:0,5 m2) | 0.5 | 100 | 75 | 100
|  | F-7 | Duas pessoas por 1,0 m² de área (1:0,5 m2) | 0.5 | 100 | 75 | 100
|  | F-9 | Duas pessoas por 1,0 m² de área (1:0,5 m2) | 0.5 | 100 | 75 | 100
|  | F-11 | Duas pessoas por 1,0 m² de área (1:0,5 m2) | 0.5 | 100 | 75 | 100
| F-4 | F-4 | Uma pessoa por 3,0 m² de área | 3 | 100 | 75 | 100
G | G-1, G-2, G3 | G-1 | Uma pessoa por 40 vagas de veículo | 40 | 100 | 60 | 100
|  | G-2 | Uma pessoa por 40 vagas de veículo | 40 | 100 | 60 | 100
|  | G-3 | Uma pessoa por 40 vagas de veículo | 40 | 100 | 60 | 100
| G-4, G-5 | G-4 | Uma pessoa por 20,0 m² de área | 20 | 100 | 60 | 100
|  | G-5 | Uma pessoa por 20,0 m² de área | 20 | 100 | 60 | 100
H | H-1, H-6 | H-1 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 60 | 45 | 100
|  | H-6 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 60 | 45 | 100
| H-2 | H-2 | Duas pessoas por dormitório (C) e uma pessoa por 4,0 m² de área de alojamento | 0 | 30 | 22 | 30
| H-3 | H-3 | Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório (G) | 0 | 30 | 22 | 30
| H-4, H-5 | H-4 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 60 | 45 | 100
|  | H-5 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 7 | 60 | 45 | 100
I | - | I-1 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
| - | I-2 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
| - | I-3 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
J | - | J-1 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 30 | 100 | 60 | 100
| - | J-2 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 30 | 100 | 60 | 100
| - | J-3 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 30 | 100 | 60 | 100
| - | J-4 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 30 | 100 | 60 | 100
L | L-1 | L-1 | Uma pessoa por 3,0 m² de área | 3 | 100 | 60 | 100
| L-2, L-3 | L-2 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
|  | L-3 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
M | M-1 | H-1 | + (H) | 0 | 100 | 75 | 100
| M-3, M-5 | M-3 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
|  | M-5 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 10 | 100 | 60 | 100
| M-4 | M-4 | Uma pessoa por 4,0 m² de área | 4 | 60 | 45 | 100
NOTAS: (A) Os parâmetros dados nesta Tabela são os mínimos aceitáveis para o cálculo da população (ver 5.3);
(B) As capacidades das unidades de passagem em escadas e rampas estendem-se para lanços retos e saída descendente. Nos demais casos devem sofrer redução como abaixo especificado. Estas percentagens de redução são cumulativas, quando for o caso:
a) lanços ascendentes de escada com degraus até 17,0 cm de altura: redução de 10%
b) lanços ascendentes de escadas com degraus até 17,5 cm de altura: redução de 15%
c) lanços ascendentes de escadas com degraus até 18,0 cm de altura: redução de 20%
d) rampas ascendentes, declividade até 10%: redução de 1% por grau percentual de inclinação (1% a 10%)
e) rampas ascendentes de mais de 10% (máximo: 12,5%): redução de 20%
(C) Em apartamentos de até dois dormitórios, a sala deve ser considerada como dormitório. Em apartamentos maiores (três e mais dormitórios), as salas de costura, gabinetes e outras dependências que possam ser usadas como dormitórios (inclusive para empregadas) são considerados como tais. Em apartamentos mínimos, sem divisões em planta, considera-se uma pessoa para cada 6,0 m² de área de pavimento. As áreas de lazer das edificações residenciais (salões de festa, sala de jogos, playground, churrasqueira, dentre outros) são consideradas subsidiárias do Grupo A. A população desses ambientes deverá ser calculada em função do uso (divisão) a que se destina;
(D) Alojamento = dormitório coletivo, com mais de 10,0 m²;
(E) Por ”área” entende-se a “área do pavimento” que abriga a população em foco; quando discriminado o tipo de área (por ex.: área do alojamento) é a área útil interna da dependência em questão;
(F) As cozinhas e suas áreas de apoio têm sua ocupação admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7,0 m² de área;
(G) Em hospitais e clínicas com internamento (H-3), que tenham pacientes ambulatoriais, acresce-se à área calculada por leito, a área de pavimento correspondente ao ambulatório, na base de uma pessoa por 7,0 m²;
(H) O símbolo “+” indica necessidade de consultar normas e regulamentos específicos (não cobertos por esta NPT);
(I) A parte de atendimento ao público de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C;
(J) Esta tabela se aplica a todas as edificações, exceto para os locais destinados a divisão F-3 e F-7, com população total superior a 2.500 pessoas, em que deve ser consultada a NPT 012 vigente;
(K) Para ocupações do tipo Call-center, o cálculo da população é de uma pessoa por 1,5 m² de área;
(L) Para a área de lojas de shoppings centers, galerias comerciais e similares adota-se no cálculo uma pessoa p or 7,0 m² de área;
(M) Para o cálculo da população será admitido o quantitativo dos assentos apresentados em PTPID ou Memorial Simplificado da edificação, exceto para divisão F-6*. Esta nota é aplicável somente para dim ensionamento das saídas de emergência, não sobrepondo as exigências contidas na norma específica de projetos;
(N) Para a classificação das ocupações (grupos e divisões), consultar a Tabela 1 do Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná;
(O) Para os locais que possuam assento do tipo banco (assento comprido, para várias pessoas, com ou sem encosto) o parâmetro para cálculo de população é de 1 pessoa por 0,50 m linear, mediante apresentação de leiaute;
(P) Para a área de palcos adota-se o cálculo de uma pessoa por 7 m² de área desde que o ambiente a ser aprovado não tenha a ocupação/divisão modificada para outros fins;
(Q) O espaço destinado exclusivamente para a prática desportiva (quadra de tênis, piscina, cancha de bocha, pista de boliche, estandes de tiro, pistas de jóquei, dentre outros) poderá ter sua população reduzida em função de seus praticantes, desde que não seja utilizado para outros fins, constando em Memorial Simplificado ou PTPID da referida edificação ou área de risco a seguinte nota: “Espaço destinado para uso exclusivo de prática desportiva, população de XX pessoas”.

## CÁLCULO DETERMINÍSTICO
INSTRUÇÕES:
ESSE CÁLCULO É UTILIZADO EM DEPÓSITOS E SILOS E DEVE SER VINCULADO NA ABA "CÁLCULO PROBABILISTICO"
VERIFICAR AS FÓRMULAS DAS CÉLULAS COM AS OUTRAS ABAS E AJUSTAR SE NECESSÁRIO.
Tipo do material existente na edificação por compartimento |  | Massa total de cada material Mi - (kg) | Potencial calorífico específico Hi - (MJ/kg) | Potencial calorífico por material Mi x Hi = qi (MJ) | Área do piso do pavimento - Af (m²) | Carga de incêndio específica do pavimento qfi = ΣMiHi/Af (MJ/m²)
1 | Borracha em tiras | 3000 | 32 | 96000 | 56.67 | 1694.018
2 | Madeira | 3000 | 19 | 57000 | 158 | 360.7595

## CÁLCULO PROBABILÍSTICO
INSTRUÇÕES:
VERIFICAR AS FÓRMULAS DAS CÉLULAS COM AS OUTRAS ABAS E AJUSTAR SE NECESSÁRIO.
Utilizar o campo observação quando precisar descrever sobre o cálculo da carga de incêndio em depósitos, indicando a altura considerada no cálculo e/ou potencial calorifico.
Local | Descrição | Área Existente (m²) | Área Ampliada (m²) | Área computada (m²) | Ocupação | Carga de incêndio (MJ/m ²) | Observação | Tabela utilizada no dimensionamento | Distância máxima a ser percorrida - Extintores (m) | Tipo de Hidrante | Medidas Necessárias
1º Pavimento | Estocagem de Pinus | 158 | 0 | 158 | J-3 | 360.7595 |  | Tabela 5 | 14 | Sem Hidrante | Acesso de Viatura na Edificação
| Estocagem de Borracha | 56.67 | 0 | 56.67 | J-4 | 1694.018 |  | Tabela 5 | 10.5 | Sem Hidrante | Segurança Estrutural contra Incêndio
| Produção | 182 | 0 | 182 | I-2 | 800 |  | Tabela 5 | 14 | Sem Hidrante | Compartimentação Horizontal
| Oficina | 37.15 | 0 | 37.15 | G-4 | 300 |  | Tabela 5 | 17.5 | Sem Hidrante | Controle de Materiais e Acabamento
| Refeitório | 29.25 | 0 | 29.25 | F-8 | 300 |  | Tabela 5 | 17.5 | Sem Hidrante | Saídas de Emergência
TOTAL |  | 463.07 | 0 | 463.07 | - | 687.8442 |  |  |  |  | Plano de Emergência
Brigada de Incêndio
Iluminação de Emergência
Alarme de Incêndio
Sinalização de Emergência
Extintores
Hidrante

## SAIDAS DE EMERGÊNCIA
INSTRUÇÕES:
OBS 1: NA OCUPAÇÃO "TOTAL" DEVE SER PREENCHIDO COM A OCUPAÇÃO COM MENOR CAPACIDADE DE UNIDADE DE PASSAGEM DO PAVIMENTO. ESSA OCUPAÇÃO DEVE SER DEIXADA COM A COR DE LETRA "BRANCA" E A CÉLULA SEM PREENCHIMENTO PARA NÃO APARECER NO WORD. Ela está atualmente amarela apenas para destacar a observação e para entendimento da instrução.
OBS2: A OCUPAÇÃO PARA O CÁLCULO DA POPULAÇÃO NÃO PRECISA SER A MESMA OCUPAÇÃO PARA O CÁLCULO DA CARGA DE INCÊNDIO. POR EXEMPLO, SE UMA LOJA TIVER UM DEPÓSTO PEQUENO NA MESMA EDIFICAÇAO, PARA A CARGA DE INCÊNDIO, O DEPÓSITO SERÁ UMA OCUPAÇÃO SUBSIDIÁRIA E TERÁ A MESMA CARGA DE INCÊNDIO A LOJA (C-2).
OBS3: PARA O CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TERÁ OCUPAÇÃO DE DE DEPÓSITO (J-4). O CÁLCULO DA POPULAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO COM AS ÁREAS QUE DE FATO TEM OCUPAÇÃO (não precisa considerar banheiros, corredores, entre outros).
OBS4: QUANDO FOR EDIFICAÇÃO EXISTENTE E FOR NECESSÁRIO LIMITAR A POPULAÇÃO PELAS LARGURAS EXISTENTES, DEVE SER COLOCADA UMA LINHA EXTRA INDICATIVA DA POPULAÇÃO MÁXIMA, CONFORME TABELA EXEMPLO QUE ESTÁ NO MEMORIAL DESCRITIVO EXEMPLO
DADOS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | POPULAÇÃO |  | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
[6 empty] | Distância máxima a percorrer (m) | Acessos e descargas |  |  | Escadas de rampas |  |  | Portas
Local | Descrição | Área | Ocupação | Indice de Cálculo da População | População Total |  | Cap. da U.P. | Nº U.P. | Larg. Min. (m) | Cap. da U.P. | Nº U.P. | Larg. Min. (m) | Cap. da U.P. | Nº U.P. | Larg. Min. (m)
1º Pavimento | Estocagem de Pinus | 158 | J-3 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 6 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Estocagem de Borracha | 56.67 | J-3 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 2 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Produção | 182 | I-2 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 19 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Oficina | 37.15 | G-4 | Uma pessoa por 20,0 m² de área | 2 | 28 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Refeitório | 29.25 | F-8 | Uma pessoa por 1,0 m² de área (O) | 30 | 28 | 100 | 1 | 1.2 | 75 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| TOTAL |  | I-2 | - | 59 | - | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
2º Pavimento | Estocagem de Pinus | 158 | J-3 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 6 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Estocagem de Borracha | 56.67 | J-3 | Uma pessoa por 30,0 m² de área (I) | 2 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Produção | 182 | I-2 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 19 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Produção | 183 | I-3 | Uma pessoa por 10,0 m² de área | 19 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| aa | 212 | D-1 | Uma pessoa por 7,0 m² de área | 31 | 35 | 100 | 1 | 1.2 | 75 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Oficina | 37.15 | G-4 | Uma pessoa por 20,0 m² de área | 2 | 28 | 100 | 1 | 1.2 | 60 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| Refeitório | 29.25 | F-8 | Uma pessoa por 1,0 m² de área (O) | 30 | 28 | 100 | 1 | 1.2 | 75 | 1 | 1.2 | 100 | 1 | 0.8
| TOTAL |  | I-2 | - | 101 | - | 100 | 2 | 1.2 | 60 | 2 | 1.2 | 100 | 2 | 1.1
TOTAL |  |  |  |  | 160 | Pessoas

## CLASSIFICAÇÃO
Grupo | Tipo | Classificação
D | Classe de uso/ocupação | Serviço Profissional
| Divisão | D-1
| Descrição | Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
F | Classe de uso/ocupação | Local de Reunião de Público
| Divisão | F-8
| Descrição | Local para refeição
G | Classe de uso/ocupação | Serviço automotivo e assemelhados
| Divisão | G-4
| Descrição | Serviço de conservação, manutenção e reparos
I | Classe de uso/ocupação | Industrial
| Divisão | I-2
| Descrição | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio (carga de incêndio acima de 300 MJ/m² e até 1200 MJ/m²)
J | Classe de uso/ocupação | Depósito
| Divisão | J-3
| Descrição | Depósitos com carga de incêndio acima de 300 MJ/m² até 1200 MJ/m²)