|  | POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ CORPO DE BOMBEIROS 5º Grupamento De Bombeiros – Maringá 2º Subgrupamento De Bombeiros – Campo Mourão |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOS/PRANCHAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitante: Ana Julia Zunta Carniel RG: 12.552.946-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto Previncêndio Código 2012 |  |  |  |  | PSCIP Código 2018 x |  |  |
| INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO A SER SUBSTITUIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: Rod. BR 369, km 465 – Ubiratã-PR Bairro: Zona Rural |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário/Responsável pelo uso: Bortoloti e Vaz LTDA |  |  |  |  |  |  |  |
| Área (m2): 2.639,55 |  | Altura(m): 2,20m |  | Ocupação: D-1 / I-3 / J-4 |  |  |  |
| Nº do projeto anterior: 1113552-39 |  |  | Aumento de área: Sim Não x |  |  | Diminuição de área: |  |
| Res. Técnico anterior: Natália Regina Casanova CREA/CAU: 153.046/D |  |  |  |  |  |  |  |
| PRANCHA/ITENS/MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| Substituição de pranchas e memoriais devido ao aumento da carga de incêndio dentro do barracão da indústria/depósito e no barracão da caldeira. Esse aumento na carga de incêndio não implicou em nenhum aumento nas medidas de prevenção contra incêndio anteriormente projetadas e já aprovadas. Não houve alteração na área total da edificação. Na prancha 01, houve alteração na carga de incêndio e área dos itens “Barracão da Indústria (depósito)” e “Barracão da Caldeira (depósito). Ainda, houve alteração de área nos itens “Barracão da Indústria (industrial) e “Barracão da Caldeira (industrial). Essas alterações implicaram na mudança da carga de incêndio total da edificação. Na prancha 02, houve alteração no quadro de áreas. A distribuição interna do barracão da caldeira e do barracão da indústria se alteraram, mas a área total da edificação não se alterou. Em ambos barracões teve aumento da área de depósito e diminuição na área de indústria, o que alterou também a carga de incêndio de ambos. Na prancha 03, na “Planta Baixa Barracão da Indústria” foi alterada a área de depósito (aumento de depósito e diminuição da indústria), porém a área total da edificação não foi alterada. Na “Planta Baixa Central Elétrica” foi retirada a nota que falava de caixa de contenção. Essa alteração é permitida pelo item 7.5.1 da NBR 13231 que diz que é obrigatório somente para sistemas com mais de 2500 litros, o que não é o caso da presente edificação. Ainda na central elétrica, foram retirados o extintor e a luminária de emergência que estavam dentro da central. Ambos não são necessários segundo o item 6.10 da mesma NBR. Na “Planta Baixa Barracão da Caldeira” houve a mesma alteração do outro barracão devido ao aumento da carga de incêndio da edificação. Não houve alteração da área total, apenas da distribuição interna de indústria e depósito. Na prancha 04, foi adicionado o detalhamento do reservatório metálico existente, com cotas. Ainda, foi retirada a “Planta baixa fundo caixa” pois não condiz com a realidade. Ofício de Apresentação do PSCIP: alteração da carga de incêndio na parte “Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto a Carga de Incêndio”. Memorial de cálculo das vias de abandono: foi incluída uma saída de emergência no Barracão da Indústria para atender a distância de caminhamento máximo. Memorial de Carga de Incêndio: Houve alteração interna no “Barracão da Caldeira e no Barracão da Indústria” aumentando a área de depósito e diminuindo a área da indústria. Com isso, a carga de incêndio de ambos os barracões teve alteração. Foi feito também uma melhor explicação de como chegamos nos valores utilizados de carga de incêndio. Memorial de isolamento de risco: alteração na carga de incêndio da edificação, mas não houve alteração nas distâncias de isolamento. Memoria descritivo – hidrantes: Na primeira tabela houve alteração da carga de incêndio da parte de depósito do barracão. Os outros memoriais não sofreram alteração. |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: Ubiratã/PR Data: 25/07/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________ Assinatura do proprietário/Resp. pelo uso |  |  |  |  | ________________________________ Assinatura do Responsável Técnico |  |  |

OBS: Inserir a seguinte nota em todas as pranchas:

“SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO APROVADO SOB NÚMERO 1113552-24.” (CONSULTAR ARQUIVO C.B)